启润轮胎（德州）动力气体托管及智慧能源服务项目

招

标

文

件

(项目编号：GMGYL-20220901)

目录

第一章 投标须知	1

第二章 合同主要条款	9

第三章 招标项目要求	15

第四章 投标文件格式	17

承诺书	17

投标确认函	18

法定代表人授权书	19

供应商情况简表	20

廉洁投标承诺书	21

# 第一章 投标须知

1.项目概况

1.1招标人：启润轮胎（德州）有限公司

1.2招标人地址：山东省德州市乐陵市开元西大道北侧399号

1.3招标项目名称：启润轮胎（德州）动力气体托管及智慧能源服务项目

1.4招标项目内容：此次启润轮胎（德州）有限公司低能耗压缩空气供应及智慧能源服务购买招标的目的是通过招标寻求能够最佳满足启润轮胎（德州）有限公司生产经营需求的低能耗压缩空气及智慧能源方案及服务，并保证所提供的设备运营可靠、稳定、安全、经济。

最终被选定的中标人将与招标人就具体工作范围、价格及其他细节在招标人规定的时间内签订合作协议书。

（1）招标项目要求：

详见附件一：招标项目要求

（2）投标人压缩空气供应投标金额不超过0.120元/立方米。

2.招标工作安排

2.1招标方式：公开招标。

2.2招标文件领取时间地点：

时间：2022年9月19日至9月25日，上午9:30至11:30,下午3:00至5:00。

地点：山东省德州市乐陵市开元西大道北侧399号启润轮胎（德州）有限公司采购办公室或者在http://www.itg.com.cn/上自行下载。

联系人：崔祥芳

联系电话：15069231582

3.招标文件

3.1招标文件的组成：

本招标文件及附件、答疑纪要、招标人对招标文件的修改及其它有效函件。

3.2招标文件的澄清

3.2.1投标人若认为有问题需要澄清，应于招标文件公告后5日内以书面形式向招标人提出，招标人认为有必要澄清的将以通知或公告的形式予以澄清，并作为招标文件的组成部分。投标人因对招标文件理解不正确或误解而单方面做出的推论、解释和结论，不属于招标人承诺，招标人概不负责。

投标人应将投标疑问传递至启润轮胎（德州）有限公司（地址：山东省德州市乐陵市开元西大道北侧399号）。

联系人：崔祥芳	联系电话：15069231582

电子信箱：cuixiangfang@itg.com.cn

3.2.2招标文件（合同履行阶段）中有不符合行业标准的，投标方应在投标阶段或中标实施阶段尽提醒及配合义务。如投标人（中标人）未尽义务的，造成的损失由投标人（中标人）承担。

3.3招标文件的修改

招标人无论出于任何原因均有权对已发岀的招标文件进行必要的修改。若需进行必要的修改，应在投标截止时间2天前，以书面形式送达所有合格投标人。投标人在收到该澄清文件后应于24小时内，以书面形式给予确认，如无书面确认则视作认可该修改内容为招标文件的组成部分。

3.4投标截止时间的延迟

在原定投标截止时间之前，如果出现特殊情况，投标截止时间需要延迟的，招标人可以书面形式通知投标人延迟后的投标截止时间。投标人须在接到招标人发出的延迟通知24小时内以书面形式予以确认；投标人也可以不予确认，若不予确认则视为放弃投标而不被没收投标保证金。

3.5招标文件的解释：本招标文件的解释权归属招标人。

4.合格的投标人

投标人参加本项目招标活动应当具备下列条件：

4.1投标人应是中华人民共和国境内具有独立法人资格的公司，注册资金不少于人民币3000万元(含3000万元)；

4.2投标人具有良好的资信等级，在经营活动中没有重大违法、违纪行为。

4.3投标人提供的智慧能源远程监控服务软件系统为自主知识产权产品（需提供相关软件著作权证明），否则必须通过合法渠道获取（需提供相关授权证明）。

投标人不符合上述条件的，其投标视为无效投标，不再参与后续评标。

5.投标

5.1资格证明文件

投标资格证明文件至少应包含以下内容：

（1）企业简介（须附单位地址，联系人，电话，传真、邮箱等）；

（2）加盖公章的有效营业执照及税务登记证副本复印件；

（3）相关资质证书；

以上资格证明文件原件根据招标人需要，应提供给招标人进行核对。投标人提交的投标文件不符合上述规定的，视为无效投标，不再参与后续评标。

5.2投标文件内容

投标文件包括以下材料：

（1）投标单位法定代表人委托授权书及被委托人的身份证复印件；

（2）附件一、附件二、附件三、附件四、附件五；

（3）5.1所述的资质证明；

（4）服务承诺事项等投标人认为有必要说明的其他事项。

5.3投标文件递交

投标人应于2022年9月27日上午9:30之前，将密封且加盖公章的材料邮寄至山东省德州市乐陵市开元西大道北侧399号启润轮胎（德州）有限公司

收件人：崔祥芳15069231582，逾期不收。

5.4投标保证金

5.4.1本项目投标保证金要求如下：

（1）金额：人民币拾万元整。

（2）缴交账户信息：

户名：启润轮胎（德州）有限公司

账号：37050184620100001454

开户行：中国建设银行股份有限公司乐陵支行

缴交方式：投标保证金釆用转账形式，投标人交款时须注明“启润轮胎（德州）动力气体托管及智慧能源服务项目投标保证金”。

5.4.2投标人在提交《投标书》的同时，应向招标人递交投标保证金的交纳证明。未按要求缴交投标保证金的，将被视为投标无效。

5.4.3定标后，未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

5.4.4发生下列任何一种情况时，投标人的投标保证金将被没收：

（1）投标后投标人撤回其投标书的；

（2）在投标活动中有弄虚作假行为的；

（3）在投标过程中进行串通哄抬标价等不正当活动的；

（4）中标人无正当理由拒绝签订合同的。

5.5投标有效期

5.5.1《投标书》在投标截至日后90天内有效。

5.5.2在原定的投标有效期满之前，如果岀现特殊情况，招标人可向投标人提岀延长有效期的要求，这种要求和答复应以书面的形式进行。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改投标书，但需要相应地延长投标保证金的有效期。

5.6投标文件的份数和签署

5.6.1投标人提交投标文件共肆份，正本壹份，副本贰份，电子文档壹份（电子文档与投标资料内容及格式应严格一致）。

5.6.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字体应清晰易于辨认，并在招标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”或“电子文档”。正本和副本内容不一致之处，以正本为准。

5.6.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章（投标报价材料须分册装订、单独密封包装，且封面需注明项目名称和编号。由委托人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署委托书无效。

5.6.4除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字、增删。如有修改处由投标人加盖投标人的印章或由投标人法定代表人签字或盖章。

5.7投标人的投标文件，概不退还。投标人应自行承担在投标过程中所涉及的一切费用。

6.评标：

6.1在投标人提交《投标书》时间截止后，招标人将召开评标会议，本着公平合理的原则进行综合评审，确定中标单位，评标结果将另行通知投标单位。

6.2评标细则

采用综合评分办法，确定中标侯选供应商。分值由价格、商务、技术三部分构成，采用百分制。评标委员会按评审后投标供应商综合得分由高到低排列顺序。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且价格相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据供应商的综合得分从高到低推荐1-3名中标侯选供应商。

| 构成 | 项目 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 10分 | 投标人综合实力 | 10 | 投标人企业注册资金： a、 5000万元（含）以上，得10分； b、 大于4000万元（含），小于5000万元，得6分； c、 4000万元以下，得3分。 |
| 技术 能力 50分 | 一、产品及技术 | 30 | 要求： 1、空压机系统采用一套双螺杆250KW； 2、投标人提供智慧能源远程监控服务软件系统系统为自主知识产权产品或通过合法渠道获取（须提供相关授权证明），并应具备先进性、高效性、易用性； 3、投标人提供的智慧能源远程监控服务软件系统系统应具备一定的开放性、实现集成管理，随需应变。 a、 满足以上3点，得20-30分； b、 满足以上2点，得10-20分； c、 满足以上1点，得0-10分； d、 不提供不得分 |
|  | 二、实施保障服务 | 20 | 要求： 1、 提供完整项目实施方案，且方案中包含完善的项目实施风险控制机制； 2、 提供多维度的实施服务培训（包含业务层、管理层、技术层）； 3、 提供及时的本地化维护服务相应措施。 4、参选人具备智慧能源、智慧供应链、工业物联网等项目实施经验，需提供合同扫描件、发票等资料证明。 a、 满足以上4点，得20分； b、 满足以上3点，得15分； c、 满足以上2点，得10分； d、 满足以上1点，得5分； e、 未能满足不得分。 |
| 价格 40分 | 价格最优者得40分，价格次优者得35分，价格再次者得30分，以此类推。 |  |  |
| 合计 | 商务得分+技术能力得分+价格得分 |  |  |

7.授予合同

7.1中标通知书

7.1.1在规定的投标有效期截止前，招标人按照有关规定向中标人发出中标通知书。

7.1.2招标人将在发岀中标通知书的同时，将釆用电话通知或电子邮件或网络公告的方式将中标结果通知所有未中标的投标人。

7.2合同协议书的签署

7.2.1招标人将以书面形式向中标人发出《中标通知书》，中标人收到《中标通知书》后，按照招标文件、投标文件的内容和国家有关规定，在规定的时间、地点与招标人签订合同。

7.2.2如经招标人对中标人投标文件进行查验后，发现其有弄虚作假行为或中标人不能按时与招标人签订合同，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。招标人将从投标人中另选中标人。

7.2.3中标人须于中标后10个工作日内与招标人签订合同，逾期未签合同，则视为中标人违约，招标人有权没收其投标保证金，并从投标人中另选中标人。

7.3履约担保

中标人所缴纳的投标保证金自合同生效之日转为履约保证金，合同顺利执行6个月后返还。

8.其他事项

8.1招标文件及中标人的投标文件是采购人与中标人签订合同的依据，中标人应严格依据投标文件所做承诺履行职责，如有违约，招标人有权根据合同釆取相应措施以保证采购的顺利进行，并追究相应违约方的违约责任。

8.2投标人所投的标书若有其它方面的特殊功能、附加功能、增值服务及优惠条件，必须在投标文件中显著注明。

8.3投标人应确保所提交的投标文件内容所涉知识产权完整清晰，不得影响招标人使用，否则应赔偿招标人全部损失。

8.4投标人同意，所提交的投标文件所涉知识产权招标人有权无偿使用，且使用方式、使用内容等事项无须事先征得投标人同意，具体详见附件二。

8.5参与本次投标所产生的所有费用由投标人自行承担。

8.6有关本招标项目的它未尽事项，详见后续相关通知。

# 第二章 合同主要条款

合同签订地：厦门市思明区

合同编号：

签订日期：

第一条  项目内容及合作要点

1.1 项目名称：启润轮胎（德州）有限公司压缩空气系统能源服务合同(以下简称“项目”)。

1.2 项目内容：针对甲方压缩空气系统实施节能改造，以高效定制节能压缩空气系统设备和智能大数据管理系统替代原压缩空气系统，达到节能降耗的目的。

1.3 项目合作方式：气体托管型节能效益分享方式

1.4 项目运行维护费用：合同期内的新建节能系统由乙方提供技术服务及费用支出。

1.5 项目目的：通过项目实施，使甲方达到降低能耗、降低生产成本的目的。

1.6 项目建设地点：启润轮胎（德州）有限公司工厂内。

第二条  使用压缩空气的性质、范围、参数及能源服务

2.1使用压缩空气的性质和范围

1）使用性质：工业生产用压缩空气

2）使用范围：厂区内的压缩空气托管服务

2.2压缩空气参数

1）压缩空气参数以乙方空压机出口流量计为校正依据，其数值具体为：

乙方所投建的空压站出口压力恒压在0.80Mpa，并保证末端可达到0.75MPa的供气能力，以适应后期甲方的工艺优化调整。

2）乙方在所提供的设备排气口安装流量计，并安排专人管理和维护，甲方安排专人协助乙方管理和维护。

第三条  供气期限、供气计量

3.1供压缩空气期限：     3    年，合同期满后设备归甲方所有。

3.2供气质量和服务：除不可抗力的情形外，甲方的使用压缩空气负荷达到1000立方/小时及以上时，乙方保证在协议约定的供气期限内，年供气累计天数≥300天，压缩空气参数达到第二条2.2项的约定，供气服务符合本协议的约定。

3.3计量装置出现异常或因种种原因无法正常计量等故障时（计量装置出现异常经双方或当地法定计量测试所认定），以故障前七日（七个正常用气自然日）的平均用汽量作为结算依据。

3.4计量仪表必须按国家有关规定定期校验，由乙方统一组织双方认可的有资质（当地法定的计量测试所）的独立第三方权威检测机构进行校验，乙甲双方派人参加，首次相关费用由乙方承担，如需其他情况校验，由提出方承担费用。

第四条  前置处理设备

4.1乙方负责所供设备的前置处理装置的运行、维护，包括提供风冷式冷干机，冷干机的日常运维。

4.2乙方负责所供设备站点通风管道的运行、维护，包括提供站点管道更新，管道的日常运维。

第五条  压缩空气标准及结算方式

5.1合同签订后，甲方向乙方支付人民币贰拾万元作为项目预付款，乙方收到预付款后，60天内完成项目建设，并签发附件二：《空压机站运营通知书》，项目运营后，甲方每月按上月气体结算扣还，至扣还全部预付款止。

5.2结算单价

结算单价为：          元/方 ，当甲方地方电价因地方电网改变计价时，气体结算价格按电价浮动调整。

5.3结算总额

结算公式为：月结算价=设备月产气量*实际结算单价，该结算价格包括合同签订的设备组用电费用。

5.4按照甲方签发的附件二：《空压机站运营通知书》的日期开始计算费用，至合同结束。

5.5乙方向甲方提供有偿的压缩空气供气服务，甲乙双方协商约定每月 30  日为抄表日,甲方在收到乙方开具的发票且双方对结算单无异议后 七日 内向乙方支付全额发票金额，结算方式为现汇。每月费用的计算以双方确认的附件三：《月度费用结算确认书》为准,乙方将当月的结算单及发票以快递的形式寄至本合同前述的通讯地址,甲方收到上述发票和结算单后如有异议的应在签收后的十个工作日内向乙方书面提出。

第六条  甲乙双方设施产权分界与维护管理

乙方应负责保养和检修所有产权归属于乙方的空压机站，乙甲双方设备产权按附件一：《空压机站财产设备确认单》，站内由乙方提供和安装的设备检测系统控制及传输系统。甲方留下作为备用的空压机维修保养由乙方负责，保障其始终安全稳定高效运行，当设备出现故障时必须4小时赶到现场处理问题。

第七条  双方的权利和义务

7.1甲方配合乙方办理“空压机站”内的特种设备当地使用证：

合同执行过程中，若有需要获得国家行政机构许可或者批准的（如压力容器需要办理当地使用证等），甲方应根据乙方的要求，协助其获得相应的许可或者批准；乙方保证在本合同履行过程和有效期内保持其有效性。

7.2甲方现有设备乙方负责提供许可证或复印件，乙方新增设备或设施乙方负责办理，甲方全力协助。

7.3甲方同意对本合同所涉及的所有服务项目实施过程中免费向乙方提供必需的现场条件和必要的协助。包括但不限于空压机站投建站内设备调整以及设备保养检修期间给予乙方现场施工等方面的配合，诸如：

1）投建前按照双方约定方案来预留施工时间和场地等；

2）投建中或者进行站内设备调整期间的施工时间安排、铲运配合、起吊配合、就位配合、设备试运行准备等；

3）空压机站正常运行中按照乙方提供的保养检修计划表预留时间和按照该时间表调整生产计划等。

7.4甲方负责免费提供压缩空气站内使用的动力配电柜及前端电缆线；乙方负责提供压缩空气站供气总管出口阀门以外的原有压缩空气管路、管件用气部件等；乙方负责提供和进行管理的部件发生故障导致的损失由乙方承担；乙方确有需要委托甲方对以上乙方应负责的内容进行有偿施工改造的，双方另行合同约定执行。

7.5空压机站内及站外由乙方提供和安装的所有设备、检测系统控制及传输系统等等的产权为乙方所有。如发生故障损坏和丢失等任何异常情况，乙方应进行维修和恢复；维修费用由乙方承担。

7.6甲方不得无故要求乙方按自己的意愿更换、移动、增减空压机站内的各种设备、检测系统和控制及传输系统。如甲方未事先与乙方充分沟通并签署补充协议，甲方无权对空压机站做任何变动。

7.7 乙方有权根据甲方实际产能情况，对空压机及监控设备进行更换、增减，具体更换、增减设备，双方另行合同约定执行。

7.8 乙方免费为甲方提供空压站特种设备管理系统，系统负责对站点运行状况、站点流量与用电量进行实时在线监测，并提供对系统的日常运维。

7.9无论是在项目洽谈使用工况精密测量，还是在空压站的建设运行保养和检修过程中，乙方都应确保其工作人员和聘请的第三方人员严格遵守甲方现场有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并在安全及卫生保障方面听从甲方合理的现场指挥。

7.10在甲方的现场配合之下，乙方在甲方厂区内按期并保质保量的完成为乙方定制的空压机站的建设工作。

7.11乙方应负责保养和检修所有产权归属于乙方的空压机站，站内由乙方提供和安装的设备检测系统控制及传输系统。甲方留下作为备用的空压机维修保养由乙方负责，保障其始终安全稳定高效运行，当设备出现故障时必须4小时赶到现场处理问题。因乙方对甲方造成的经济损失由乙方赔偿，经双方协商当月结清。

7.12乙方须保证用于精密测量和分析，以及安装在智能化空压站内使用的针对用气量和耗电量等的量具检具都必须是国家许可生产的品牌产品。

7.13在合同存续期内乙方保证所提供的设备检测系统控制及传输系统等不存在掺假商标假冒被查禁等现象，且符合生产国以及中华人民共和国所有适用法律或者规定。

7.14如行业发展出现较大技术发展，造成乙方提供价格处于尖端技术企业所能提供的价格的1.2倍时，甲方可以解除合同。

第八条  违约责任

8.1甲方违约责任：

因甲方原因，导致未按照本合同第五条的规定及时向乙方支付款项，则乙方有权向甲方征收每日万分之五（月度金额）的滞纳金；当甲方连续3个自然月未能正常向乙方支付相应的费用，乙方有权终止空压机站的正常运行，直至甲方补齐所有拖欠的费用；当因甲方恶意连续4个自然月未能向乙方支付相应费用的视为甲方主动提早解约，甲方除按照前述比例向乙方支付滞纳金外；甲方应向乙方另行支付违约金，每日违约金金额为应支付费用的万分之五。

8.2乙方违约责任：

在合同存续期内，乙方基于为甲方定制建设的空压机站，高效、稳定地向甲方提供压缩空气。乙方应努力保障空压机站年度全勤率（空压机站年度全勤率 =（365 –空压机站因故障原因停止使用天数）/ 365 ）不低于95%；如乙方原因造成空压机站出现故障停产（空压机站内设备按照乙方提供的保养检修计划而进行的停机除外）造成年度全勤率低于95%的，乙方应给予甲方有且仅限于使用时间的补偿。

甲乙双方合同签订后，如甲方发现乙方投标文件虚假或者不实，甲方有权要求乙方支付合同总价款的千分之一作为违约金并没收乙方所缴纳的履约保证金，同时，乙方应退还甲方支付的全部费用。

8.3一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

8.4提前解约

在本合同存续期内，若一方需提前解约，应与对方友好协商且达成解约协议。

第九条  不可抗力

9.1下列事件为不可抗力事件：政府行为、战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾、火灾、传染病等不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

9.2由于不可抗力原因，使任何一方不能履行合同义务时，双方不构成本合同项下的违约，并应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。

9.3因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应承担相应的赔偿责任。

第十条  协议有效期限及履约担保

10.1本项目由双方签字或盖章后开始实施，供气期限从本协议签订后开始供气起算三年，协议到期前一年，双方按有关规定和本协议有关条款另行协商是否续签协议。

10.2乙方所缴纳的投标保证金自本合同生效之日转为履约保证金，本合同顺利执行6个月后，甲方将履约保证金返还给乙方。

第十一条  争议的解决方式

11.1本协议履行过程中发生争议时，由双方协商解决；协商不成向合同签订地厦门市思明区有管辖权的人民法院诉讼解决。

11.2败诉方将承担胜诉方的诉讼费、律师费、差旅费、保全费等一切合理费用。

第十二条  其他

12.1本协议经乙、甲双方签字盖章后生效。

12.2本协议未尽事宜由双方协商解决。如需要修改协议条款或者协议未尽事宜，需经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本协议具备同等效力。

12.3本协议一式陆份，乙方收执肆份、甲方收执贰份，具有同等法律效力。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称：启润轮胎（德州）有限公司 | 单位名称（签章）： |
| 开 户 行：中国建设银行股份有限公司乐陵支行 | 开 户 行： |
| 税 号：91371481MA3UM95Q90 | 税 号： |
| 帐 号：37050184620100001454 | 帐 号： |
| 地 址：山东省德州市乐陵市开元西大道北侧399号 | 地 址： |
| 移动电话：15069231582 | 移动电话： |

# 第三章 招标项目要求

一、项目的总体需求

1.1压缩空气系统要求

| 序号 | 功能/技术需求 | 完全符合/部分符合/不符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩空气压力要求：额定压力具有达到0.85MPa能力，运行压力的不低于0.75MPA |  |  |
| 2 | 供气能力要求：每小时2200立方上，并应具备良好的稳定性、安全性；在约定的供气期限内，年供气累计天数≥330天 |  |  |
| 3 | 压缩空气系统安全可靠性要求：压缩空气供应的生产系统采用双套单元系统，招标方原空压机为备用。 |  |  |
| 4 | 压缩系统建设周期要求：合同签订后60天内 |  |  |

1.2.1系统安全管理要求

系统用户实行集中统一管理，具备相应安全机制确保信息不会被第三方窃取，。具日志记录功能，能够按用户方式查询对系统的访问情况，包括用户名、登录时间、等，日志文件可自动保存。

1.2.2系统平台要求

服务器操作系统： Linux

数据库： MySQL

1.2.3技术支持服务

为使系统建设正常进行，保证系统正常运行，及时解决用户遇到的实际问题，投标方必须提供技术支持服务承诺：

验收合格后提供1年的免费维护，包括软件的完善、升级、功能的扩充，项目范围内的模块的修改、优化等；

在1年免费维护期中，要求中标方根据招标方需求，提供包括开发人员的驻地技术支持、软件的操作培训等服务；

中标方应对中标产品提供免费7X24小时电话技术支持，故障发生2小时内响应并提岀应急处置方案，8小时内排除故障。

# 第四章 投标文件格式

附件一

## 承诺书

启润轮胎（德州）有限公司：

我司就编号为GMGYL-20220901的招标项目提交的《启润轮胎（德州）动力气体托管及智慧能源服务项目》项目投标向贵司承诺如下：

1.我司所使用的技术及产品知识产权完整清晰，己按照法律取得必要的许可使用授权（若有），不存在纠纷，不影响贵司使用。

2.我司所提交的《启润轮胎（德州）动力气体托管及智慧能源服务项目》相关设备系统全部符合国家相关安全质量标准，若采用不合格产品导致的后果由我司承担。

3.我司项目团队完全遵守贵司各项规章制度。

特此声明

投标人：      （公章）

日期：

附件二

## 投标确认函

致：启润轮胎（德州）有限公司

关于贵司编号为GMGYL-20220901的招标项目，我司现确认并承诺如下：

我司已经仔细阅读研究了全部招标文件，包括修改文件（如有）和有关附件，并与招标经办人进行沟通和答疑了解相关情况，将自行承担因对招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

我司在此谨表示有积极的意愿承接上述项目。

我司己充分注意到招标文件中的所有内容和基本要求，并且充分认识到符合这些要求是我司的义务，我司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

我司将对贵司提供的相关资料予以保密。

我司同意在收到招标文件后，在规定期间内提供投标文件的全部内容，我们保证所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整,且不具有任何误导性。

如违反上述承诺，我司愿根据招标文件要求承担相应责任。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄

通讯地址：

联系人：	       电话：

投标人（公章）：                     	日期：

附件三

## 法定代表人授权书

致：启润轮胎（德州）有限公司

法定代表人授权 （投标人代表姓名） 为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的编号为GMGYL-202209的招标项目招标活动,全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：

授权代表（被授权人）签字：

投标人名称：                                    （单位盖章）

日    期：

注：应附被授权人身份证复印件（正反面）并加盖公章

附件四

## 供应商情况简表

| 项目： |  |  | 供应商名称： |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业 条件 | 企业规模 | 注册资本 （万元） |  |
|  |  | 员工数 |  |
|  |  | 专业技术人员 |  |
| 资质、行业地位、认证情况 |  |  |  |

附件五

## 廉洁投标承诺书

致：启润轮胎（德州）有限公司

为了积极配合贵单位进行的编号为GMGYL-20220901的招标项目的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生,确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

- 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

- 不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

- 按照招标文件规定方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

- 不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

- 不向本项目涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向厦门国贸集团股份有限公司监察室举报（举报电话：0592-5898563）。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标人：        （公章）

日期：