启润轮胎（日照）有限公司

氮气站系统及蒸汽和动力站回水系统采购项目

招

标

文

件

(项目编号：RZQR-CGB-202210-02)

目录

第一章 投标须知	3

第二章 合同模板	10

第三章 技术和商务偏差表	21

第四章 投标文件格式	22

# 第一章 投标须知

1.项目概况

1.1招标人：启润轮胎（日照）有限公司

1.2招标人地址：山东省日照市五莲县高泽街道七宝山村

1.3招标项目名称：

A 启润轮胎（日照）有限公司氮气站系统采购项目

B 启润轮胎（日照）有限公司蒸汽和动力回水系统采购项目

1.4招标项目内容：此次启润轮胎（日照）有限公司氮气站系统及蒸汽和动力回水系统采购项目招标的目的是通过招标寻求能够满足公司氮气系统及蒸汽系统使用需求的供应商，并保证所提供的设备运营可靠、稳定、安全、经济。

最终被选定的中标人将与招标人就具体工作范围、价格及其他细节在招标人规定的时间内签订采购合同。

备注：投标人可投上述A、B两个项目中任意1个或全部，评标时每个项目的价格独立评价，分别确定中标人。如投标人同时投标上述2个项目，则两个项目的工期分别计算，投标方应具备同时进行两个项目、并按照所承诺工期完成交付的能力。

1.5 技术规格：详见本招标文件第二章合同模板的附件技术协议。

2.招标工作安排

2.1招标方式：公开招标。

2.2招标文件领取时间地点：

时间：2022年10月25日至11月4日（工作日），上午9:30至11:30,下午3:00至5:00。

地点：山东省日照市五莲县高泽街道七宝山村启润轮胎（日照）有限公司一楼会议室或者在http://www.itg.com.cn/上自行下载。

联系人：汤文涛

联系电话：18963399010

3.招标文件

3.1招标文件的组成：

本招标文件及附件、答疑纪要、招标人对招标文件的修改及其它有效函件。

3.2招标文件的澄清

3.2.1投标人若认为有问题需要澄清，应于招标文件公告后5日内以书面形式向招标人提出，招标人认为有必要澄清的将以邮件通知或公告的形式予以澄清，并作为招标文件的组成部分。投标人因对招标文件理解不正确或误解而单方面做出的推论、解释和结论，不属于招标人承诺，招标人概不负责。

投标人应将投标疑问传递至启润轮胎（日照）有限公司（地址：山东省日照市五莲县高泽街道七宝山村）。

联系人：汤文涛 	联系电话：18963399010

电子信箱：tangwentao@itg.com.cn

3.2.2招标文件（合同履行阶段）中有不符合行业标准的，投标方应在投标阶段或中标实施阶段尽提醒及配合义务。如投标人（中标人）未尽义务的，造成的损失由投标人（中标人）承担。

3.3招标文件的修改

招标人无论出于任何原因均有权对已发岀的招标文件进行必要的修改。若需进行必要的修改，应在投标截止时间2天前，以书面/电子邮件形式送达所有合格投标人。投标人在收到该澄清文件后应于24小时内，以书面形式给予确认，如无书面确认则视作认可该修改内容为招标文件的组成部分。

3.4投标截止时间的延迟

在原定投标截止时间之前，如果出现特殊情况，投标截止时间需要延迟的，招标人可以书面/电子邮件形式通知投标人延迟后的投标截止时间。投标人须在接到招标人发出的延迟通知24小时内以书面形式予以确认；投标人也可以不予确认，若不予确认则视为放弃投标而不被没收投标保证金。

3.5招标文件的解释：本招标文件的解释权归属招标人。

4.合格的投标人

投标人参加本项目招标活动应当具备下列条件：

4.1投标人应是中华人民共和国境内具有独立法人资格的公司，注册资金不少于人民币1000万元(含1000万元)；

4.2投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

4.3投标人具有满足本次招标采购项目所必须的商务和技术能力，并能提供优质的服务。

4.4自愿遵守本招标文件的要求。

4.5本项目不接受联合体投标。

投标人不符合上述条件的，其投标视为无效投标，不再参与后续评标。

5.投标

5.1资格证明文件

投标资格证明文件至少应包含以下内容：

（1）企业简介（须附单位地址，联系人，电话，传真、邮箱等）；

（2）加盖公章的有效营业执照及税务登记证副本复印件；投标人信用报告及基本开户银行出具的资信证明。

（3）近年完成的类似项目情况表（如有）。投标人应提供能够证明近年完成类似项目的相关文件，例如中标通知书和（或）合同协议书。

（4）正在进行和新承接的项目情况表（如有）。投标人应提供能够证明目前正在进行和新承接项目的相关文件，例如中标通知书和（或）合同协议书。

（5）质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等相关证书文件、企业荣誉证书、专利证书等（如有）。

以上资格证明文件原件根据招标人需要，应提供给招标人进行核对。投标人提交的投标文件不符合上述规定的，视为无效投标，不再参与后续评标。

5.2投标文件内容

投标文件包括以下材料（按顺序装订）：

（1）承诺书；

（2）投标确认函；

（3）投标函；

（4）法定代表人授权书（含被委托人的身份证复印件）；

（5）投标保证金；

（6）供应商情况简表；

（7）技术支持资料；

（8）售后服务方案；

（9）廉洁投标承诺书；

（10）5.1所述的资质证明；

（11）承诺事项等投标人认为有必要说明的其他事项。

注：以上文件均必须加盖公司公章（红印），否则视为无效。以上文件格式见本文件第四章。商务和技术如有偏差，应提供商务和技术偏差表（加盖公章）。

5.3投标文件递交

投标人应于2022年11月7日上午9:00之前，将密封且加盖公章的材料邮寄至山东省日照市五莲县高泽街道七宝山村启润轮胎（日照）有限公司

收件人：汤文涛18963399010，逾期不收。

5.4投标保证金

5.4.1本项目投标保证金要求如下：

（1）金额：人民币伍万元整。

（2）缴交账户信息：

户名：启润轮胎（日照）有限公司

账号：37050171700800000906

开户行：中国建设银行股份有限公司五莲支行

缴交方式：投标保证金釆用转账形式，投标人交款时须注明“启润轮胎（日照）氮气站系统及蒸汽和动力回水系统采购项目投标保证金”。

5.4.2投标人在提交《投标文件》的同时，应向招标人递交投标保证金的交纳证明。未按要求缴交投标保证金的，将被视为投标无效。

5.4.3定标后，未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

5.4.4发生下列任何一种情况时，投标人的投标保证金将被没收：

（1）投标后投标人撤回其投标文件的；

（2）在投标活动中有弄虚作假行为的；

（3）在投标过程中进行串通哄抬标价等不正当活动的；

（4）中标人无正当理由拒绝签订合同的。

5.5投标有效期

5.5.1《投标文件》在投标截至日后90天内有效。

5.5.2在原定的投标有效期满之前，如果岀现特殊情况，招标人可向投标人提岀延长有效期的要求，这种要求和答复应以书面/电子邮件的形式进行。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期。

5.6投标文件的份数和签署

5.6.1投标人提交投标文件共肆份，正本壹份，副本贰份，电子文档壹份（电子文档与投标资料内容及格式应严格一致）。

5.6.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字体应清晰易于辨认，并在招标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”或“电子文档”。正本和副本内容不一致之处，以正本为准。

5.6.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章（投标报价材料须分册装订、单独密封包装，且封面需注明项目名称和编号。由委托人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署委托书无效。

5.6.4除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字、增删。如有修改处由投标人加盖投标人的印章或由投标人法定代表人签字或盖章。

5.7投标人的投标文件，概不退还。投标人应自行承担在投标过程中所涉及的一切费用。

6.开标、评标、定标

6.1投标人注意事项

6.1.1 投标人资格审查时间 2022年11月7日上午9：50-10:00。通过资格审查的投标人方可参加开标。

6.1.2 投标文件未按规定时间送达的将取消投标资格。

6.2开标

6.2.1 开标时间：2022年11月7日上午10:00

6.2.2 开标地点：启润轮胎（日照）有限公司，办公楼1楼会议室。

6.2.3 因为疫情缘故，招标人将以视频会议方式开标。投标文件未按规定密封的，取消其投标资格。

6.2.4 投标文件的审查

6.2.4.1 开标后，招标工作人员将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，投标文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如投标人不接受上述修改，则视为不符合要求。

投标文件未按招标文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

6.2.4.2 在对投标文件进行详细评议前，招标人将审查每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指投标文件符合招标文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量或指与招标文件有实质性不一致，限制了合同项下招标人的权力和投标人的义务。该重大偏离或保留将影响投标人的竞争地位。

6.2.4.3 招标人确定投标文件的响应性是基于投标文件本身，而不依靠外部的补充证据。

招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6.3 评标

6.3.1 招标人将对通过投标文件审查且被确定为实质性响应的投标进行评议。招标人有权要求投标人对投标方案的合理性（包含但不限于方案、商务条款、价格等）给予回应。并作为评分的依据。

6.3.2 评标人员

由启润轮胎（日照）有限公司按规定确定评标委员会人员组成。

6.3.3 评标办法

招标人将本着公平、公正、诚实信用、科学择优的原则进行评标。具体评分标准采用综合评分办法，确定中标候选供应商。分值采用百分制。评标委员会按评审后投标供应商综合得分由高到低排列顺序。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且价格相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据供应商的综合得分从高到低推荐1-3名中标候选供应商。

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 50分 | 价格最优者得50分，价格次优者得40分，价格再次者得30分，以此类推。同时根据付款方式区别酌情扣分0-15分。 |
| 技术支持 | 20分 | 根据投标文件中投标人提供的技术支持资料（包括设备明细、项目实施方案、项目人员配置、项目建设进度计划、设备使用培训方案、售后服务方案等）酌情赋分，0-20分。 |
| 企业实力和信誉 | 20分 | 根据投标人企业综合实力（包括质量管理体系认证、完成类似项目业绩、资信证明等）酌情赋分，0-20分。 |
| 工期 | 10分 | 工期最短者得10分，次者得8分，再次者得6分，以此类推。 |

6.3.4 投标文件的澄清

6.3.4.1为切实落实评标原则，招标人有权要求投标人以书面形式对其投标文件进行澄清。

6.3.4.2 澄清的书面资料必须经其法定代表人或委托代理人签字后方为有效，与投标文件具有同等的法律效力。

6.4 定标

招标人根据评标结果，选择履行合同能力强，能够提供最佳的服务，信誉好的投标人作为中标人。

6.4.1 取消中标资格

投标人出现以下任何情况，都将取消其中标资格。

a) 在投标过程中，对评标成员施加影响的任何行为；

b) 非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 投标过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

d) 我司评标小组认定投标报价异常的。

7.授予合同

7.1中标通知书

7.1.1在规定的投标有效期截止前，招标人按照有关规定向中标人发出中标通知书。

7.1.2招标人将在发岀中标通知书的同时，将釆用电话通知或电子邮件或网络公告的方式将中标结果通知所有未中标的投标人。

7.2合同协议书的签署

7.2.1招标人将以书面/电子邮件形式向中标人发出《中标通知书》，中标人收到《中标通知书》后，按照招标文件、投标文件的内容和国家有关规定，在规定的时间、地点与招标人就中标项目签订合同。

7.2.2如经招标人对中标人投标文件进行查验后，发现其有弄虚作假行为或中标人不能按时与招标人签订合同，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。招标人将从投标人中另选中标人。

7.2.3中标人须于中标后10个工作日内与招标人签订合同，逾期未签合同，则视为中标人违约，招标人有权没收其投标保证金。

7.3履约担保

中标人所缴纳的投标保证金自合同生效之日转为履约保证金，合同履行完成后一个月内予以退还，不计利息。

8.其他事项

8.1招标文件及中标人的投标文件是采购人与中标人签订合同的依据，中标人应严格依据投标文件所做承诺履行职责，如有违约，招标人有权根据合同釆取相应措施以保证采购的顺利进行，并追究相应违约方的违约责任。

8.2如投标方对本文件第二章合同模板中的部分条款有异议的，应在投标文件的《商务和技术偏差表》中明确注明。未注明的合同条款视为接受本文件中的合同模板。

8.3投标人所提交的投标文件若有其它方面的特殊功能、附加功能、增值服务及优惠条件，必须在投标文件中显著注明。

8.4投标人应确保所提交的投标文件内容所涉知识产权完整清晰，不得影响招标人使用，否则应赔偿招标人全部损失。

8.5投标人同意，所提交的投标文件所涉知识产权招标人有权无偿使用，且使用方式、使用内容等事项无须事先征得投标人同意。

8.6参与本次投标所产生的所有费用由投标人自行承担。

8.7有关本招标项目的它未尽事项，详见后续相关通知。

9 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用6.2“评分细则”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向厦门国贸集团股份有限公司监察室投诉，投诉电话0592-5898586，邮箱acca@itg.com.cn，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在招标人告知中标结果之日起2日内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

# 第二章 合同模板

# 采购合同

合同签订地：厦门市思明区

合同编号：

签订日期：

甲方/买方：启润轮胎（日照）有限公司

乙方/卖方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就启润轮胎（日照）氮气站系统及蒸汽和动力回水系统项目采购事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第1条  项目概况

1.1项目名称：启润轮胎（日照）氮气站系统及蒸汽和动力回水系统采购项目。

1.2项目地点：山东省日照市五莲县高泽街道七宝山村启润轮胎（日照）有限公司厂内。

1.3项目内容及技术要求：

本合同采购范围包括【  A   B  】项目：

A氮气站系统

B蒸汽和动力回水系统

技术要求详见合同附件A/B技术协议。

1.4本项目工期

A氮气站系统总工期为      日（日历天，合同签订后    日内完成交货，    日内完成安装调试，共计    日）。

B蒸汽和动力回水系统总工期为      日（日历天，合同签订后    日内完成交货，    日内完成安装调试，共计    日）。

1.5 交货地点：山东省日照市五莲县高泽街道七宝山村启润轮胎（日照）有限公司。

第2条  项目安装及调试范围划分

2.1甲方公司工作范围

(1)负责气站的厂房、设备的土建施工（含二次灌浆）；

(2)负责设备基础图设计。

2.2乙方工作范围：

(1)负责提供系统设备、管道、管件、阀门、电缆、桥架、仪表、仪表气管、流量计；

(2)负责提供设备的基础条件图；

(3)管路部分包含站内所有管路；蒸汽外管路自锅炉房至动力站（约30米），真空外管路自现有动力站至新动力站（约90米），动力水外管路自现有动力站至新动力站（约100米），压缩空气外管自现有空压站至新动力站（约100米）；

(4)电缆、桥架部分包含自新控制室至用电设备；包含自现有配电室至新控制室总进线配电柜（约85米）；

(5)负责系统设备安装及调试；

(6)负责系统压力容器和压力管道的报检。

第3条 款项及支付

3.1本项目合同总价为人民币           元整。本价格为 ￥       元，含      %增值税税率； 其中包含：

A氮气站系统：金额为人民币           元整。

B蒸汽和动力回水系统采购项目：人民币           元整。

3.2付款方式：电汇，                                                         。乙方应在首次发货后3个工作日内开具全额发票。

3.3甲方按照乙方提供的银行账户信息支付货款，若因乙方提供的银行账户信息有误，由此产生的风险和责任全部由乙方承担。

3.4若乙方交付的发票有误，则甲方有权退回该发票并要求乙方重新开具，甲方有权相应顺延款项支付时间，此行为不视为甲方违约。

3.5甲方的付款行为在任何时候都不能成为乙方减轻或免除其承担本合同约定之违约责任的理由和依据。

3.6若甲乙双方发生争议，于款项支付之日仍未解决，则甲方有权顺延款项支付时间直至争议解决之日，此行为不视为甲方违约。

第4条  项目技术服务和质保：

4.1乙方负责免费现场调试，负责进行现场指导、理论及操作培训。

4.2乙方保证提供的产品是用崭新的合格材料，最完善的工艺制造的全新设备。保证提供的设备没有结构上、设计上、工艺上、或材料方面的缺陷，并符合规定的品质、规范、性能、要求。设备投入运行后，能完全符合规定的要求，并保证在国家标准及合同规定的条件下良好运行。

4.3乙方对提供的所有设备和零部件（包括仪表及其它附件）的设计、制造和材料方面的缺陷及质量提供保证。

4.4设备质保期限是设备验收合格后的    个月。

4.5质保期内，如发生因乙方原因而造成的质量问题（易损件除外），乙方负责免费进行必要的改进、修理和更换。修理、更换后的零部件的机械保证期为修理、更换之日起12个月。

4.6乙方承诺设备调试维修等4小时给予答复，48小时到达现场。

第5条  包装、运输及签收：

5.1包装：设备出厂时对各构件必须采取妥善的包装措施，设备包装内应保持干燥清洁，对易发生变形的构件应采取有效的措施，防止变形发生；附件装箱应有标记以说明其用途；包装技术应符合《机电产品包装通用技术条件(GB/T 13384－2008)》的有关条款；包装物无回收，设备如有损伤由乙方负责。

5.2 运输：运输符合相应的国家标准和制造厂的有关规定；罐类采用裸装方式，泵、柜和阀门、器件采用箱装方式，电缆、桥架采用裸装方式；乙方负责运输，费用由乙方承担，货物运输途中的风险由乙方承担。

5.3 签收：甲方收到货物后，双方代表当场清点、宏观验收、验收合格后，双方代表签字、盖章办理移交手续；此时的宏观验收及移交并不能排除乙方的产品质量责任。

第6条  技术资料提供范围：

6.1产品出厂压力容器的检验质量合格证与设备一起交货1套，包括压力容器产品质量证明书，压力容器产品安全质量监督检验证书（当地监检部门），使用说明书，竣工图（必须加盖压力容器设计资格印章及制造许可证印章）（每台设备）。

6.2有关元器件的使用维护说明书与设备一起交货1套。

6.3各外购设备的产品合格证，说明书等均应一并随机提供。

6.4提供随机备件的详细清单。

6.5乙方在签订合同后10天内提供详细的设备电气控制基础及系统图纸，以便设计院进行施工图纸设计，并配合甲方设计院提供所需的详细资料。

第7条 人员培训：

7.1乙方负责免费对甲方人员进行系统运行的技术培训，保证操作人员能熟练进行生产操作，能独立排除设备一般性故障。

7.2培训方式：按照甲方统一安排的时间，乙方派1名工程师对甲方人员进行培训，培训方式包括课堂授课和现场讲解，不少于8课时。

7.3乙方免费为甲方提供的技术培训内容：系统原理结构，应用范围；操作方法，运行注意事项；清洗、维修，保养方法，电气控制系统原理、故障排除及维护。

7.4维护保养：首次设备保养乙方派技术人员和甲方人员一同进行，以使甲方操作、维修人员详细了解操作保养过程，乙方技术人员负责将甲方维修人员培训到能独立操作后，甲方维修人员方可独立进行维护。

第8条 项目验收：

8.1验收标准：

1) 设备各部分运行平稳正常，并满足上文所述动力站主要技术参数；

2) 各电气控制系统准确稳定；

3) 安全防护系统正常可靠，报警系统便捷灵敏；

4) 各电气装置运行正常且符合电气设备运行；

5) 各类指示仪表显示正常。

8.2按照甲方工艺条件连续运转后进入验收程序，经过15天无故障运行，开始组织验收，如甲方原因不具备验收条件，双方协商解决。

第9条 违约责任：

9.1甲乙双方合同签订后，如甲方发现乙方投标文件虚假或者不实，甲方有权要求乙方支付合同总价款的百分之十作为违约金并没收乙方所缴纳的履约保证金，同时，乙方应退还甲方支付的全部费用。若乙方因违反本合同的约定使甲方遭受损失，且损失金额大于违约金金额，则就超出部分，乙方应全额赔偿给甲方。

9.2一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

9.3乙方发生逾期，每逾期一日应按照合同金额的0.1%支付逾期违约金。乙方逾期超过1个月，甲方有权解除合同（不可抗力原因除外），并要求乙方承担违约责任，赔偿甲方因此而产生的全部损失。

9.4提前解约

在本合同存续期内，若一方需提前解约，应与对方友好协商且达成解约协议。

第10条 不可抗力

10.1下列事件为不可抗力事件：政府行为、战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾、火灾、传染病等不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

10.2由于不可抗力原因，使任何一方不能履行合同义务时，双方不构成本合同项下的违约，并应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。

10.3因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应承担相应的赔偿责任。

第11条 争议的解决方式

11.1合同履行过程中发生争议时，由双方协商解决；协商不成向合同签订地厦门市思明区有管辖权的人民法院诉讼解决。

11.2败诉方将承担胜诉方的诉讼费、律师费、差旅费、保全费等一切合理费用。

第12条 其他

12.1本合同一式肆份，双方盖章后生效。买卖双方各持两份，具有同等法律效力。

12.2双方保证本合同盖章处所载的联系地址、电话等真实有效，双方同时确认该联系地址亦为相关诉讼、执行、仲裁文书的送达地址，向该地址寄出后三日即视为送达。如有变更，应及时通知对方；否则，有关通知等未能送达的责任及后果应自行承担。

12.3本合同未尽事宜由双方协商解决。如需要修改协议条款或者协议未尽事宜，需经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本协议具备同等效力。

12.4签订本合同时，双方确认的招投标文件及合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.5乙方所缴纳的投标保证金自本合同生效之日转为履约保证金，本合同履行完成后一个月内，甲方将履约保证金（不计利息）返还给乙方。

以下为签署页，无正文。

| 甲方/买方 | 乙方/卖方 |
| --- | --- |
| 单位名称：启润轮胎（日照）有限公司 | 单位名称（签章）： |
| 开 户 行：山东五莲农村商业银行股份有限公司营业部 | 开 户 行： |
| 税 号：91371121698096138E | 税 号： |
| 帐 号：9110111030142050000406 | 帐 号： |
| 通讯地址：山东省五莲县高泽镇七宝山驻地 | 通讯地址： |
| 移动电话：18963399010 | 移动电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |

附件A

启润轮胎（日照）有限公司

氮气站系统项目技术协议

1、甲方提供动力条件

压缩空气：0.58 MPa（仪表使用经过除油、除尘、干燥的空气）

电	源：  380V/220V±10%，50HZ

2、氮气站系统配置

2.1氮气增压系统设备配置及技术条件

（1）氮气压缩机：2台（1开1备，风冷型）

技术条件：流量：300Nm3/h，吸气压力：0.5Mpa；

排气压力：3.0Mpa  VW型增压机，30KW。

（2）高压氮气罐：1台

技术条件：容积15m3，设计压力3.3MPa，材质：Q345R。

（3）低压氮气储罐：1台

技术条件：容积15m3，设计压力0.8MPa，材质：Q345R。

（4）液氮储罐：1台

技术条件：容积50m3，设计压力0.84Mpa。

（5）汽化器：1台

技术条件：1200Nm3/h，工作压力1.6Mpa。

（6）高压氮气气动压力调节阀：1台（口径以最终设计选型为准）

技术条件：PN40 DN25。

（7）高压氮气涡街流量计：1台（口径以最终设计选型为准）

技术条件：PN40 DN25，输出4~20mA信号。

2.2 定型氮气系统设备配置及技术条件

（1）定型氮气储罐：1台

技术条件：容积15m3，设计压力0.8MPa，材质：Q345R。

（2）定型压力调节阀：1台（口径以最终设计选型为准）

技术条件：PN16 DN20；

（3）定型氮气涡街流量计：1台（口径以最终设计选型为准）

技术条件：PN16 DN25，输出4~20mA信号。

3、可视化自动控制管理系统

（1）本氮气系统要求采用PLC集中控制，上位机显示。并配置仪表，在PLC失效时，能够通过仪表监视及控制，保障氮气的正常供应。

（2）所有氮气罐，调节阀前后，增压机前后，均需配置就地显示压力表。

（3）PLC要求采用西门子，上位机配置一台，放置于控制室内，负责运行数据的监视及控制。

（4）氮气增压机运行状态均需在上位机上进行显示。

（5）配置UPS电源，能保障控制系统1小时断电工作时长。

（6）变送器、流量计，接入PLC系统。

（7）带智能阀门定位器，输入4-20mA。

（8）PLC配有以太网接口，将数据通过光纤采集到甲方动力站控制系统。

4、安全生产管理系统

（1）工艺流程图；

（2）各调节回路棒柱画面；

（3）各调节参数曲线画面；

（4）各种参数数据画面（流量参数有瞬时值和累加值）；

（5）各种报警参数修改，设定画面（设定密码锁功能）；

（6）报警画面，故障的实时显示和累计功能；

（7）各调节回路设定值修改画面（设密码锁功能）；

（8）各调节回路PID参数修改画面（设密码锁功能）；

（9）低压氮气、定型氮气、高压氮气压力显示；

（10）增压机运行状态显示；

（11）所有流量计数据显示；

5、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气增压系统 | 气量300 Nm3/h | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 液氮储罐 | 容积50m³，设计压力0.84MPa | 台 | 1 | 圣达因/中集 |
| 1.2 | 汽化器 | 汽化量1200m³/h，1.6MPa | 台 | 1 | 国产优质 |
| 1.3 | 低压氮气储罐 | V=15m³ ,设计压力0.8MPa | 台 | 1 | 国产优质 |
| 1.4 | 氮气增压机 | 技术条件：流量：300Nm3/h，吸气压力：0.5Mpa；排气压力：3.0Mpa VW型增压机，30KW。风冷型（带软启启动柜） | 台 | 2 | 鸿基/环宇 |
| 1.5 | 高压氮气储罐 | V=15m³ ,设计压力3.3MPa | 台 | 1 | 国产优质 |
| 1.6 | 高压氮气压力调节阀 | PN40 DN25 | 台 | 1 | 浙江三方/中国良工/吴忠 |
| 1.7 | 高压氮气涡街流量计 | PN40 DN25 | 台 | 1 | 天康/川仪/上海横河 |
| 1.8 | 定型氮气储罐 | V=15m³ ,设计压力0.8MPa | 台 | 1 | 国产优质 |
| 1.9 | 定型氮气压力调节阀 | PN16 DN25 | 台 | 1 | 浙江三方/中国良工/吴忠 |
| 1.10 | 定型氮气涡街流量计 | PN16 DN25 | 台 | 1 | 天康/川仪/上海横河 |
| 2 | 与各系统连接、装置连接的仪表 |  | 套 | 1 |  |
| 2.1 | 压力变送器 | 低压氮气、高压氮气、定型氮气、液氮 | 台 | 9 | 天康/横河川仪 |
| 2.2 | 压力表及附件 | 含针型阀 | 套 | 1 | 天康/川仪 |
| 2.3 | 热电阻 |  | 台 | 1 | 天康/川仪 |
| 3 | 仪控（PLC）系统 |  | 套 | 1 |  |
| 3.1 | PLC控制柜 | 西门子 | 套 | 1 | 西门子 |
| 3.2 | 上位机 | 显示器24英寸，内存8G，硬盘1000G，含操作台 | 台 | 1 | 联想/戴尔 |
| 3.3 | 仪表控制柜 | 虹润仪表 | 套 | 1 | 虹润 |
| 4 | 安装材料 |  | 套 | 1 |  |
| 4.1 | 普通阀门 |  | 套 | 1 | 中国良工 |
| 4.2 | 管道 |  | 套 | 1 | 国产优质 |
| 4.3 | 管件及辅材 |  | 套 | 1 | 国产优质 |
| 4.4 | 电缆 |  | 套 | 1 | 国产优质 |
| 4.5 | 桥架 |  | 套 | 1 | 国产优质 |
| 4.6 | 控制配件及辅材 |  | 套 | 1 | 国产优质 |
| 4.7 | 保温/保冷材料 |  | 套 | 1 | 国产优质 |
| 5 | 备品备件 | 按设备常规标配的备件提供 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 6 | 安装调试 | 含安装耗材 | 套 | 1 | 国产优质 |

附件B

启润轮胎（日照）有限公司

蒸汽和动力回水系统项目技术协议

1、甲方提供动力条件

压缩空气：0.58 MPa（仪表使用经过除油、除尘、干燥的空气）

电	源：  380V/220V±10%，50HZ

2、系统配置

2.1 蒸汽系统配置及技术条件

（1）高压分气缸：1台

技术条件：容积1m³ ,设计压力2.5MPa，材质：Q345R。

（2）内温蒸汽压力调节阀：1台（口径以最终设计选型为准）

技术条件：PN40 DN80；

（3）内温蒸汽涡街流量计：1台（口径以最终设计选型为准）

技术条件：PN40 DN80，输出4~20mA信号。

（4）外温蒸汽压力调节阀：1台（口径以最终设计选型为准）

技术条件：PN40 DN100；

（5）外温蒸汽涡街流量计：1台（口径以最终设计选型为准）

技术条件：PN16 DN100，输出4~20mA信号。

（6）采暖蒸汽压力调节阀：1台（口径以最终设计选型为准）

技术条件：PN16 DN50；

（7）蒸汽总管涡街流量计：1台（口径以最终设计选型为准）

技术条件：PN40 DN100，输出4~20mA信号。

2.2热水回水、真空、排污系统设备配置及技术条件

（1）主排罐：1台

技术条件：容积6m³ ,常压，材质：Q235。

（2）外温凝结水罐：1台

技术条件：容积6m³ ,常压，材质：Q235。

（3）真空罐：1台

技术条件：容积6m³ ,设计压力-0.1MPa，材质：Q345R。

（4）采暖水罐：1台

技术条件：容积10m³ ,常压，材质：Q235。

（5）乏汽回收器：1台

技术条件：3t/h。

（6）主排泵：2台

技术条件：Q=12.5m³ /h，H=32m，N=3KW。

（7）外温凝结水泵：2台

技术条件：Q=12.5m³ /h，H=32m，N=3KW。

（8）采暖水泵：2台

技术条件：Q=50m³ /h，H=32m，N=7.5KW。

（9）真空排水泵：2台

技术条件：Q=12.5m³ /h，H=32m，N=3KW。

（10）液下排污泵：2台

技术条件：Q=15m³ /h，H=25m，N=2.2KW。

3、可视化自动控制管理系统

（1）本系统要求采用PLC集中控制，上位机显示。并配置仪表，在PLC失效时，能够通过仪表监视及控制，保障氮气的正常供应。

（2）所有调节阀前后，均需配置就地显示压力表。

（3）PLC要求采用西门子，上位机配置一台，放置于氮气站控制室内，负责运行数据的监视及控制。

（4）配置UPS电源，能保障控制系统1小时断电工作时长。

（5）变送器、流量计，接入PLC系统。

（6）带智能阀门定位器，输入4-20mA。

（7）PLC配有以太网接口，将数据通过光纤采集到甲方动力站控制系统。

4、安全生产管理系统

（1）工艺流程图；

（2）各调节回路棒柱画面；

（3）各调节参数曲线画面；

（4）各种参数数据画面（流量参数有瞬时值和累加值）；

（5）各种报警参数修改，设定画面（设定密码锁功能）；

（6）报警画面，故障的实时显示和累计功能；

（7）各调节回路设定值修改画面（设密码锁功能）；

（8）各调节回路PID参数修改画面（设密码锁功能）；

（9）蒸汽总管、外温蒸汽、内温蒸汽、真空罐压力显示；

（10）蒸汽总管、外温蒸汽、内温蒸汽、采暖水供水、采暖水回水温度显示；

（11）所有水泵运行状态显示；

（12）所有流量计数据显示；

5、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽系统 |  | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 高压分汽缸 | V=1m³ ,设计压力2.5MPa | 台 | 1 | 国产优质 |
| 1.2 | 内温蒸汽调节阀 | PN40 DN80 | 台 | 1 | 浙江三方/中国良工/吴忠 |
| 1.3 | 内温蒸汽流量计 | PN40 DN80 | 台 | 1 | 天康/川仪/上海横河 |
| 1.4 | 外温蒸汽调节阀 | PN40 DN100 | 台 | 1 | 浙江三方/中国良工/吴忠 |
| 1.5 | 外温蒸汽流量计 | PN16 DN100 | 台 | 1 | 天康/川仪/上海横河 |
| 1.6 | 采暖蒸汽调节阀 | PN16 DN50 | 台 | 1 | 浙江三方/中国良工/吴忠 |
| 1.7 | 蒸汽总管流量计 | PN40 DN100 | 台 | 1 | 天康/川仪/上海横河 |
| 2 | 热水、真空、排污系统 |  | 套 | 1 |  |
| 2.1 | 主排罐 | V=6m³ ，常压 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 2.2 | 外温凝结水罐 | V=6m³ ，常压 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 2.3 | 真空罐 | V=6m³ ，设计压力-0.1MPa | 台 | 1 | 国产优质 |
| 2.4 | 采暖水罐 | V=10m³ ，常压 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 2.5 | 闪蒸汽回收器 | 3t/h，常压，规整填料 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 2.6 | 主排泵 | Q=12.5m³ /h，H=32m，N=3KW | 台 | 2 | 国产优质 |
| 2.7 | 外温凝结水泵 | Q=12.5m³ /h，H=32m，N=3KW | 台 | 2 | 国产优质 |
| 2.8 | 真空排水泵 | Q=12.5m³ /h，H=32m，N=3KW | 台 | 2 | 国产优质 |
| 2.9 | 采暖水泵 | Q=50m³ /h，H=32m，N=7.5KW | 台 | 2 | 国产优质 |
| 2.10 | 液下污水泵 | Q=15m³ /h，H=25m，N=2.2KW | 台 | 2 | 国产优质 |
| 2.11 | 综合启动柜 |  | 台 | 1 | 主要器件施耐德 |
| 2.12 | 现场启动按钮箱 |  | 台 | 5 | 主要器件施耐德 |
| 3 | 与各系统连接、装置连接的仪表 |  | 套 | 1 |  |
| 3.1 | 压力变送器 | 蒸汽总管、外温蒸汽、内温蒸汽、真空罐压力 | 台 | 8 | 天康/横河川仪 |
| 3.2 | 液位计 | 真空罐、主排罐、外温凝结水罐、采暖罐、污水坑 | 台 | 5 | 天康/川仪/上海远望 |
| 3.3 | 热电阻 | 蒸汽总管、外温蒸汽、内温蒸汽、采暖供水、采暖回水 | 台 | 5 | 天康/川仪 |
| 3.4 | 压力表及附件 | 含针型阀 | 套 | 1 | 天康/川仪 |
| 3.5 | 双金属温度计 |  | 套 | 1 | 天康/川仪 |
| 4 | 仪控（PLC）系统 |  | 套 | 1 |  |
| 4.1 | PLC控制柜 | 西门子 |  |  | PLC控制柜 |
| 4.2 | 上位机 | 显示器24英寸，内存8G，硬盘1000G，含操作台 | 台 | 1 | 联想/戴尔 |
| 4.3 | 仪表控制柜 | 虹润仪表 | 套 | 1 | 虹润 |
| 4.4 | 总进线配电柜 |  | 台 | 1 | 主要器件施耐德 |
| 5 | 安装材料 |  | 套 | 1 |  |
| 5.1 | 普通阀门 |  | 套 | 1 | 中国良工 |
| 5.2 | 管道 |  | 套 | 1 | 国产优质 |
| 5.3 | 管件及辅材 |  | 套 | 1 | 国产优质 |
| 5.4 | 电缆 |  | 套 | 1 | 国产优质 |
| 5.5 | 桥架 |  | 套 | 1 | 国产优质 |
| 5.6 | 控制配件及辅材 |  | 套 | 1 | 国产优质 |
| 5.7 | 保温/保冷材料 |  | 套 | 1 | 国产优质 |
| 6 | 备品备件 | 按设备常规标配的备件提供 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 7 | 安装调试 | 含安装耗材 | 套 | 1 | 国产优质 |

# 第三章 商务和技术偏差表

商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

# 第四章 投标文件格式

附件一

## 承诺书

启润轮胎（日照）有限公司：

我司就编号为RZQR-CGB-202210-02的招标项目提交的《氮气站系统及蒸汽和动力回水系统采购项目》投标向贵司承诺如下：

1.我司所使用的技术及产品知识产权完整清晰，己按照法律取得必要的许可使用授权（若有），不存在纠纷，不影响贵司使用。

2.我司所提交的《氮气站系统及蒸汽和动力回水系统采购项目》相关设备系统全部符合国家相关安全质量标准，若采用不合格产品导致的后果由我司承担。

3.我司项目团队完全遵守贵司各项规章制度。

特此声明

投标人：      （公章）

日期：

附件二

## 投标确认函

致：启润轮胎（日照）有限公司

关于贵司编号为RZQR-CGB-202210-02的招标项目，我司现确认并承诺如下：

我司已经仔细阅读研究了全部招标文件，包括修改文件（如有）和有关附件，并与招标经办人进行沟通和答疑了解相关情况，将自行承担因对招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

我司在此谨表示有积极的意愿承接上述项目。

我司己充分注意到招标文件中的所有内容和基本要求，并且充分认识到符合这些要求是我司的义务，我司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

我司将对贵司提供的相关资料予以保密。

我司同意在收到招标文件后，在规定期间内提供投标文件的全部内容，我们保证所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整,且不具有任何误导性。

如违反上述承诺，我司愿根据招标文件要求承担相应责任。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄

通讯地址：

联系人：	       电话：

电子邮箱：

投标人（公章）：                     	日期：

附件三

- 投标函

致：启润轮胎（日照）有限公司（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了氮气站系统及蒸汽和动力站回水系统项目采购项目（编号：RZQR-CGB-202210-02）招标文件的全部内容，愿意以下表中价格进行投标，并承诺按合同约定履行义务。

单位：人民币元（含税）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 工期（天） | 价格小计（元） | 质保期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气站系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 蒸汽和动力站回水系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）承诺书；

（2）投标确认函；

（3）投标函；

（4）授权委托书（含被委托人的身份证复印件）；

（5）投标保证金；

（6）供应商情况简表；

（7）技术支持资料；

（8）售后服务方案；

（9）廉洁投标承诺书；

（10）商务和技术偏差表

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，符合招标文件的相关要求。

7．                            	（其他补充说明）。

投 标 人：                                	（单位签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       	（签名）

地    址：

电    话：

邮政编码：

年      月      日

附件四

## 法定代表人授权书

致：启润轮胎（日照）有限公司

法定代表人授权 （投标人代表姓名） 为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的编号为RZQR-CGB-202210-02的招标项目招标活动,全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：

授权代表（被授权人）签字：

投标人名称：                                    （单位盖章）

日    期：

注：应附被授权人身份证复印件（正反面）并加盖公章

附件五

投标保证金

投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

附件六

## 供应商情况简表

| 项目：氮气站系统/蒸汽和动力站回水系统采购项目 |  |  | 供应商名称： |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业 条件 | 企业规模 | 注册资本 （万元） |  |
|  |  | 员工数 |  |
|  |  | 专业技术人员数量 |  |
| 资质、行业地位、认证情况（附相关材料复印件） |  |  |  |

附件七

## 技术支持资料

包括项目实施方案、设备明细、项目人员配置、项目建设进度计划、设备使用培训方案等等
附件八

## 售后服务方案

包括内容、形式、快速响应程度、解决问题效率、服务人员情况、质保期内外维保承诺等

附件九

## 廉洁投标承诺书

致：启润轮胎（日照）有限公司

为了积极配合贵单位进行的编号为RZQR-CGB-202210-02的招标项目的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生,确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

- 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

- 不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

- 按照招标文件规定方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

- 不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

- 不向本项目涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向厦门国贸集团股份有限公司监察室举报（举报电话：0592-5898563）。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标人：        （公章）

日期：