“嘉庚号”科考船智能低碳港口船舶岸电系统

采购项目

技术规范书

| 招 标 人: | 厦门启润零碳数字科技有限公司 |
| --- | --- |

2023年7月

目录

1 总则	1

2 工程范围	2

3 设计条件和自然条件	3

4 设计标准和规范	6

5 技术要求	7

6 试验	19

7 验收	21

8 产品质量与服务承诺	22

附件一　集装箱外形图	24

附件二　供货范围	25

附件三　技术资料和交付进度	28

附件四　交货进度	31

附件五　监造、检验和性能验收试验	32

1 总则

1.1 本招标人要求适用于厦门大学“嘉庚号”科考船1000kVA智能岸电电能替代典型示范项目

，提出了该项目的系统功能设计、设备性能以及安装等方面的技术要求。

1.2 本技术规格书要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标人应提供符合本规范书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品及服务。

1.3 如果投标人没有以书面的形式对本招标人要求的条文提出异议，则表示投标人提供产品和服务完全符合本招标人要求的要求；如有与本招标人要求不一致的地方，必须以书面形式，对相应条款逐项提出差异。

1.4 本招标人要求所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致按较高的标准执行。

1.5 报价表及合同规定的文件，包括方案、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制（SI）。

1.6 只有招标人有权修改本规范文件。经招标人、投标人双方协商，最终确定的规范文件应作为该示范项目合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。

1.7投标人的工作范围：本项目包括船用岸电系统设计、供货、安装、调试，集装箱式岸电房的设计及施工，并负责相关奖励资金申报材料编制工作以及申请工作。

1.8投标人应提供满足本招标人要求所必需的岸电系统设计与供货、安装、调试。其中包括（但不限于）下列内容：

1.8.1按照本招标人要求的划定范围，投标人制定完整的岸电系统建设方案并完成施工安装。

1.8.2负责培训招标人/使用单位的运行和维护的工程技术人员，并使这些人员能熟练地操作、维护。

1.8.3招标人应负责对投标人现场服务人员的正当配合要求予以协助，确保工作顺利进行。

1.8.4项目建设方案与安装中所必需的部件、必要的备件和安装、维修专用工具，投标人应提供完备。

1.8.5需求招标人要求作为招标文件的附件，对本项目的技术要求加以详述。

1.9 投标人应在投标文件中提供包括以下内容的技术文件：投标人方案与安装中主要设备的技术性能、功能和指标、相关产品质量认证证书。

1.10投标人需按照招标方提供的设备品牌短名单供货，以最高价计入投标总价，最终由招标方确定，也可推荐同等质量的品牌产品供招标方选择确定。

2 工程范围

2.1概述

为厦门大学“嘉庚号”科考船建设一套总容量为1000kVA的智能低碳港口船舶岸电系统，采用一体化集装箱方案设计，进线电源为10kV/50Hz或0.38kV/50Hz，采用双回路设计，其中嘉庚号走回路1，回路1包含变频电源系统可以实现50Hz或60Hz的频率输出，输出电压380V或440V，输出相序可自动调整，最大输出容量800kVA，变频电源的整流模块和逆变模块采用单个大功率模块，不接受模块并联。回路2为工频直接供电电源系统，输出电压为380V，输出相序可手动调整，当与变频岸电系统同时使用时，最大输出容量200kVA，当变频岸电系统未投入运行时，最大输出容量1000kVA。具体包括：

（1）新建1套1000kVA低压50Hz/60Hz双频岸基供电系统，实现双频输出，满足不同电制的船舶及负载的供电需求，变频最大输出容量为800kVA，工频最大输出容量为1000kVA（与变频同时使用时最大为200kVA），集装箱内一体化集成后安装在码头面，配置三根船岸连接电缆，为船供电。

（2）新建2台120kW双枪直流充电桩，其中1台集成在集装箱内，1台放在码头面上。

（3）在集装箱上面铺设光伏系统，为UPS供电，增加一路220V电源进线，接到集装箱交流屏，在岸电系统断电的情况下，为视频监控系统进行供电。

（4）岸电电源进线电缆的敷设施工（含电缆沟的开挖和回填）及绝缘试验，同时应为集装箱建设一座高30cm的混凝土底座，满足集装箱落位安装的需要。

（5）船级社委托认证测试（含现场试验和关键设备的驻厂监造）。

项目内容包括岸电系统制造、供货、运输、保险、风险、装卸、工程实施、安装调试、检验、人员培训、现场服务、随机工具、备件、相关技术资料、质量保证期、售后服务以及质保期后的维保方案。其中岸电系统包括但不限于：电源主设备、附属设备、集装箱及为满足岸电系统运行所需的相关配套装置。主设备包括高压进线柜、岸电电源、隔离变压器、馈线柜、计量系统、监控系统等。

3 设计条件和自然条件

3.1项目所在地气象特性与环境条件

（1）气温

多年平均气温：		21.9 ℃

极端最高气温：		38.2 ℃

极端最低气温：		1.6 ℃

（2）降水

多年平均年降雨量：	1703.9mm

历年最大年降雨量：	2740.3mm

最大一日降雨量：  	396.2mm

最大十分钟降雨量：	36.7mm

（3）风况

多年平均风速：    	2.8m/s

实测十分钟平均最大风速：25.0m/s

厂址50年一遇基本风压为0.80kN/m2

（4）雾况

多年平均雾天数：  	8.0 d

（5）雷暴

多年平均雷暴天数：	39.0 d

（6）相对湿度

多年平均相对湿度：	79 %

历年最小相对湿度：	10 %

（7）台风

所在的海域濒临南海，受南海潮汐的影响，在夏秋季是受台风侵袭频繁的地区，平均每年有2～3个台风较为严重地影响该地区。

（8）地震

场地基岩50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.165g,换算为一般场地(Ⅱ类土)50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.196g计，相应地震基本烈度为Ⅷ度。

3.2设计条件

3.2.1岸基供电系统容量

工频、变频同时输出时，变频最大输出800kVA；工频、变频同时输出时，工频最大输出200KVA；没有变频输出时，工频最大输出1000KVA。

3.2.2岸基供电系统输入端

额定输入电压AC10kV，额定频率为50Hz；

三相输入电压允许偏差为±10%，频率波动允许偏差为±5%。

3.2.3岸基供电系统输出端

低压上船：交流0.38kV/50Hz或0.44kV/60Hz、三相三线；

稳态输出电压的偏差范围≤±5%，暂态输出电压的偏差范围≤±20%，电压瞬变响应恢复时间不大于0.5s。

稳态输出频率的偏差范围≤±5%，暂态输出频率的偏差范围≤±10%，频率瞬变响应恢复时间不大于0.5s。

3.3电能质量指标

船舶岸电系统中的电压畸变和注入港区供电系统的谐波电流允许限制，符合现行国家标准《GB/T14549电能质量公用电网谐波》的有关规定。

3.4系统结构

本次岸电系统拓扑结构为：单个单元输出，不允许单元并联、高-低形式，进端均为高压，将码头电网的10kV/50Hz高压电源，回路一经过变压器、变频电源，降压变压器转换为0.4kV/50Hz或0.44kV/60Hz双模式频率电源，进过馈线柜再接入船载电源系统，供船上设备使用。回路二经过变压器，馈线柜，给码头临时作业供电。

该系统中，变频电源及其配套设备、岸电监控系统、变压器、馈线柜均安置于码头集装箱内。

每套岸电系统具体配置如下（本工程共一套岸电系统），电缆为暂估：

| 序号 | 部件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV进线、计量柜 | KYN28-12 | 面 | 1 |  |
| 2 | 10KV限流柜 | KYN28-12 | 面 | 1 |  |
| 3 | 降压变压器 | 输入：10/0.38 kV/1000KVA 输出1：0.69 kV/800kVA 输出2：0.38kV /1000kVA | 台 | 1 |  |
| 4 | 800kVA变频电源柜 | 800kVA | 台 | 1 |  |
| 5 | 隔离变压器柜 | 1、0.69/0.44kV、800kVA 2、0.38/0.38/0.69kV 1000KVA | 台 | 2 | 1、60Hz 2、50HZ |
| 6 | 低压出线计量柜 | 1250A+1600A*4 | 台 | 7 | 含计量 |
| 7 | 岸电监控柜 | CNSAP-D-1000J | 台 | 1 |  |
| 8 | UPS电源柜 | 20kVA | 台 | 1 | 免维护铅酸蓄电池 |
| 9 | 交流屏 | 100A | 台 | 1 | 220V/380V |
| 10 | 集装箱 | 含空调、照明、消防系统、视频监控系统 | 台 | 1 | 空调2台，一用一备，可联机启动，消防采用自动消防系统，监控需满足箱体内外的监控需求，另外需配置一套微气象装置 |
| 11 | 光伏系统 | 铺设面积12*2.4米 | 套 | 1 | 装机容量不小于3kWp |
| 12 | 高压进线电缆 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70+1*50 | 米 | 450米左右 | 铠装（具体数量一现场实际情况为准） |
| 13 | 内部连接电缆 |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 船岸连接电缆 | 两端带插头，采用船用柔性电缆，规格3*70+1*35+12*2.5 | 根 | 3 | 每根长度约100米， |
| 15 | 直流充电桩 | 120kW，直流双枪 | 台 | 2 | 车用 |
| 16 | 现场施工 | 约450米电缆的敷设及必要测试，同时需为集装箱建设一个30cm高的混凝土底座 | 项 | 1 | 部分走电缆沟，部分需开槽及回填，具体电缆长度及走线以现场实际为准 |
| 17 | 第三方检测 | CCS | 项 | 1 | 检测内容以福建船级社标准检测大纲为准 |
| 18 | 辅材 |  | 套 | 1 |  |

4 设计标准和规范

船舶岸电系统的设计和制造应遵循包含但不限于下列标准和规范，详细设计时将以相关标准的最新版本为设计依据。应遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会（IEC）标准以及国际单位制（SI）标准。当下列各标准更新时按最新标准执行。

船舶岸基供电系统设计标准

《静止式岸电装置》                               GB/T25316

《港口船舶岸电链接系统》                         IEC/ISO/IEEE80005-1

《港口船舶岸电链接系统的控制及通讯》             IEC ISO IEEE80005-2

《码头船舶岸电设施建设技术规范》                 JTS155

《港口船舶岸基供电系统操作技术规程》             JT/T815

《港口船舶岸基供电系统技术条件》                 JT/T 814

《低压岸电连接系统(LVSC系统)用插头插座和船用耦合器》  T/CEC 198-2019

《电力装置使用电子设备》                         IEC 62103

《钢制海船入级规范》                             CCS规范

《电磁兼容性（EMC）》                              IEC 61000

设备制造应满足的规范和标准

《电能质量供电网电压允许偏差》                    GB12325

《电能质量公用电网谐波》                          GB/T14549

《电能质量三相电压允许不平衡度》                  GB/T15543

《电能质量电力系统频率允许偏差》                  GB/15945

供电系统设计标准及规范

《供配电系统设计规范》                               GB 50052

《低压配电设计规范》                                  GB 50054

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》             GB/T 50062

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》                 GB 50063

《电力工程电缆设计规范》                             GB 50217

《高压/低压预装式变电站》                            GB 17467

变压变频电源装置设计标准

《半导体电力变流器 基本要求的规定》                 GB/T 3859.1

《半导体电力变流器 应用导则》                       GB/T 3859.2

《半导体电力变流器 变压器和电抗器》                 GB/T 3859.3

《外壳防护等级的分类》                               GB 4208

《干式变压器技术参数和要求》                         GB/T 10228

《干式电力变压器负载导则》                           GB17211

所有国家法律法规、国家标准以及行业规范、相关规程规范要求均适用于本工程，如有更新，以最新版本为准。

5 技术要求

5.1总体要求

在船舶靠港停泊期间停止使用船舶发电系统，通过岸基变频电源供电，满足0.38kV/50Hz或0.44kV/60Hz的船舶各种电气设备的用电需求，变频电源容量适应港口变电站容量。为满足船舶供电系统的特殊要求，岸基供电系统具备以下特性：

5.1.1岸电系统应能适应靠港船舶的用电需求，提供岸电电源的正常接入服务。在船、岸电源切换异常时，能确保船用电源不对陆上供电系统产生干扰。

5.1.2岸电系统的容量，应能保证靠港船舶连接岸电时预期使用设备的正常工作。

5.1.3岸电系统充分考虑船舶供电制式特点，区别陆上供电系统制式。

5.1.4岸电系统应能限制岸基电源的短路容量，保证船舶的用电安全。在接入岸电时不影响船上原有设备的使用。

5.1.5岸电系统应具有完备的保护功能，能保证船方设备出现异常时，快速切断岸基电源。

5.1.6岸电系统应具备完善的电能计量装置，满足船岸双方结算或用电量统计的要求。

5.1.7船岸的连接应采用快速插拔方式，以减少工作量。并应具备完善的防误闭锁装置，以保证操作人员的安全。

5.1.8对岸上电网和船舶内网无谐波干扰影响，同时要有自身保护功能；

5.1.9保证船舶用电与岸电相序和线制的一致性；

5.1.10具备缺相、短路、连锁等各种保护，可靠安全供电；

5.1.11方便对靠港船舶接用岸电情况进行准确计量、结算；

5.1.12具备逆功率保护功能、无功抑制功能；

5.1.13操作简单，维护方便；

5.1.14项目验收前，应提交岸电系统的操作规程和岸-船安全应急机制。

5.2岸电系统具体技术要求

5.2.1主要设备技术要求

5.2.1.1高压开关柜

（1）柜型：KYN28A；防护等级IP4X；柜体颜色：色标RAL7035。

（2）真空断路器：选用ABB、施耐德、诺雅克或西门子品牌真空断路器；

（3）操作电源电压为DC110V。

（4）具备综合数字式监控继电保护装置。

（5）开关柜配置数显多功能表。

（6）应具备的特点：

a)不管在何种操控方式时，只要进入手动操作程序时，一切操控都以手动方式优先执行原则。

b)不论是在电动操作或手动操作的情况下，开关柜都应具备“五防”功能。

c)另需带RS485通讯接口，接入监控系统，实现远方操作和信息上传等通讯功能。

d)开关柜本体含综合保护装置。

（7）工艺要求

高压开关柜的结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验，并满足以下要求：

a)高压开关柜的外壳和隔板应采用敷铝锌钢板。

b)高压开关柜中的金属构件均应经过镀锌处理，开关柜外层应先进行除油、除锈或磷化处理，再采用环氧树脂粉末静电喷涂，使其表面抗撞击、耐腐蚀、外形美观。

c)应避免出现未经加工的毛边，角和边缘都应呈圆角形，焊接处和接地处要平滑，不允许出现裂缝接点和断裂现象。

d)门应装有铰链和锁，装有仪表等设备的门不应由于重量或大小而引起下垂；可移动的门和框架应安装在铰链、销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定。

e)母排应采用刚性、高导电的电解铜材料；每根母排的截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流；母排的接点应确保有效的导电和牢固的连接；母排应于出厂前预先钻孔，钻孔应光洁、无毛口。

5.2.1.2变压器

（1）选用铜芯线圈干式变压器，配罩壳，罩壳防尘防潮防腐蚀。

（2）变压器配风冷装置，可通过面板上的温控器进行控制。

（3）容量不小于1000kVA。

（4）防护等级不低于 IP20。

（5）绝缘等级 F级。

（6）此外，还需满足以下技术条件。

a)变压器铁芯选用优质冷轧硅钢片，变压器铁心和金属件均应可靠接地，并有明显的接地标志。

b)变压器线圈采用优质漆包铜导线绕制。根据散热的需要，变压器线圈内应设置合适的散热气道，以使线圈内温度分布尽可能均匀。

c)变压器防潮能力强，阻燃性能好，绝缘材料具有自动熄火的特性，遇到火源时不产生有害气体。

d)变压器应具有较强的结构强度，从而保证具有较强的抗振动能力和抗短路能力。

e)变压器带温控及温显装置，温度传感器置于每相低压线圈中。温度控制装置具有显示变压器三相线圈的运行温度、高温报警及超温跳闸信号输出、按温度自动启停风机的功能，同时具有温度传感器和风机故障报警功能。

f)变压器应采用国家推广的变压器。

5.2.1.3变频装置

（1）变频电源单元装置要求采用低压四象限整流、四象限逆变，并应用成熟的船舶岸电专用的变频单元。投标人应提供变频单元规格型号及产品相关业绩说明资料，资料内附项目名称、系统容量、变频单元规格型号以及该项目业主技术负责人联系方式。

（2）功率元器件（IGBT）品牌应为Infineon、ABB、Fuji等世界知名厂家所生产的产品，电解电容为江海、法拉、EPCOS等世界知名厂家所生产的产品，断路器应为ABB、施耐德等世界知名厂家生产的产品，。以最高价计入投标总价，最终品牌由招标方在签订技术协议时确定

（3）变频电源应采用在国内外广泛使用多年、有完善服务体系的品牌。

（4）变频电源对电网电压的波动应有较强的适应能力，在-20%～+15%电网电压波动时必须满载输出。变频电源可以对电压瞬变进行调节，可以抑制电网的电压扰动。

（5）变频电源单元运行具有高度可靠性，当并保证输出三相电压的平衡，确保系统运行不受到个别模块故障的影响。

★（6）变频电源的整流模块和逆变模块采用单个大功率模块，不接受模块并联。单元的功率单元组建为模块化设计，方便从机架上抽出、移动和变换。所有单元可以互换，维护简便，允许灵活安排变频电源的维修及故障模块的更换。

（7）变频电源在实施与船舶电源连接、退出及转换过程中要求船舶不断电，实现无缝切换，选择由船侧实现负载转移及同步并网。

（8）变频电源保护船上用电系统不受共模电压及dV/dt应力的影响；

（9）变频电源整个系统在出厂前进行试验，出厂合格证随设备附带，投标人请详细描述具体出厂检验标准及流程。

（10）变频电源输出谐波电压和谐波电流含量应优于GB/T14549《电能质量公用电网谐波》技术要求，输出电压总谐波失真度THD≤3%，输出各次谐波电流≤标准要求；

（11）以800kVA输出容量的额定输出电流计算，110%的额定输出电流时变频电源可正常运行60分钟；150％额定输出电流时变频电源可运行1分钟（每间隔30分钟可150%过载1次，共3次）；200％及以上额定输出电流时变频电源反时限保护。

（12）投标人请详细描述限流系统方案。

（13）外壳防护应符合现行国家标准《外壳防护等级》（GB 4208）的有关规定。

（14）变频电源单元功率器件、滤波和储能稳压装置等应采用在国内外广泛使用多年、有完善服务体系品牌原产件，并具有至少一套1MVA及以上变频电源设备已经成功运行于国内码头的船舶岸电系统中。

（15）变频电源在实施与船舶电源连接、退出及转换过程中要求船舶不断电，实现无缝切换，由船侧实现负载转移及同步并网；并具有逆功率处理功能，逆功率控制禁止采用制动电阻方案，应采用整流、逆变四象限和软件控制等手段完全抑制逆功率的产生。

（16）考虑到港口高温、高湿、高盐雾、高腐蚀环境，PCB板件采用特殊三防处理。

（17） 变频电源对招标人电网的高次谐波具备适应及自我保护功能。

5.2.1.4充电桩

1. 系统内置主流电动汽车充电协议库，输出电流、电压根据不同类型的电动车的BMS系统进行自动调整，能兼容市面上满足新国标充电接口的电动汽车；

2. 具有过欠压保护、过流保护、漏电保护、防雷保护、绝缘检测、紧急停机保护等保护功能；

3. 机体外壳采用冷轧钢板，机体牢固、机械强度高，同时做了防腐喷塑处理，不仅美观大气，而且耐环境腐蚀；

4. IP54防护等级，具有防水槽与防水胶条，满足室外环境的正常使用；

5. 前面板配置7英寸液晶触摸屏，800*480分辨率，操作便捷，交互性好；

6. 前面板配置IC卡读卡器，用以进行身份识别。

7. 前面板设置运行状态指示灯，指示电源、连接、充电、完成、报警等状态，也可选用灯带指示充电状态；

8. 前面板配置急停按钮，按下急停按钮，可立即断开电源输出，提供紧急保护；

9. 前面板配置2个充电枪固定座，充电枪不使用时，可放置在充电枪固定座上；

10. 机体侧面配置防水格兰头用于充电线缆出线，提供充电专用线缆及充电枪，符合GB/T20234.3-2015标准要求，充电线缆标准长度为5米（可根据用户要求进行定制）；

11. 机体内配置C级浪涌保护器，可对充电桩设备提供有效的防浪涌保护；

12. 机体内配置剩余电流动作断路器，保护用户人身安全；

13. 机体内配置三相费控智能电能表，有功1.0级计量精度，经过CMC或国网认证；

14. 机体内可以配置RS485/以太网/CAN等有线通信接口，也可以配置4G

15.技术参数

| 电气参数 | 输入电压 | AC380V （1 ± 15％） |
| --- | --- | --- |
|  | 输入频率 | 50Hz ± 1Hz |
|  | 额定功率 | 120kW |
|  | 输出电压范围 | DC200V～DC1000V |
|  | 单枪输出电流范围 | 0 ~ 250A |
|  | 满载功率因数 | ≥0.99 |
|  | 效率 | ≥0.94 |
|  | 电压精度 | ≤±0.5% |
|  | 电流精度 | ≤±1% |
|  | 稳压精度 | ≤±0.5% |
|  | 稳流精度 | ≤±1% |
| 安全防护 | 绝缘电阻 | >10MΩ |
| 环境适应 | 过欠压保护 | ● |
|  | 过流保护 | ● |
|  | 漏电保护 | ● |
|  | 防雷保护 | ● |
|  | 紧急停机保护 | ● |
|  | 工作温度 | -20～+50℃ |
|  | 冷却方式 | 强制风冷 |
|  | 噪音 | ≤65dB |
| 结构参数 | 显示方式 | 7英寸液晶触摸屏 |
|  | 启动方式 | 支持刷卡、二维码启动（二维码启动需连接后台） |
|  | 充电模式 | 支持自动充满、固定时间、固定金额、固定电量 |
|  | 充电接口 | 满足国标GB/T 20234.3-2015要求 |
|  | 充电电缆 | 5米 |
|  | 充电连接器数量 | 2 |
|  | 有线通信接口 | RS485/以太网/CAN |
|  | 无线通信接口 | 4G |
|  | 防护等级 | IP54 |
|  | 安装方式 | 落地式 |

5.2.1.5预制舱舱体技术要求

1.户外运行，要求抗冲击能力强，防盗、防破坏能力强；

2.防腐能力强，保证30年不生锈；

3.外形美观、大方、协调；

4.密封箱体，防尘、防潮、防凝露、防盐碱；

5.体积小巧，结构紧凑；

6.舱体部分必须满足消防验收要求。

7.预制舱性能要求

（1）预制舱舱体应保证足够的机械强度和刚度。在起吊、运输和安装时不会变形或损伤，不会因起吊运输对舱体内设备造成的影响；具备良好的抗震性能和抗风性能。

（2）预制舱整体防护等级不低于IP55，具备防尘、防潮、防凝露的效果；舱体内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严格分成各个隔室, 各个隔室之间的防护等级为IP40。

（3）预制舱应具有良好的防腐性能，保证舱体在30年内不锈蚀，其他舱体附件应达到同等的使用寿命水平。

（4）预制舱应具备良好的隔热保温性能，保证舱体内温差不因外界环境温度变化大范围浮动。

（5）预制舱壁板主要材质需具备较好的抗老化能力。

（6）预制舱设计应不易积尘、积水，舱体顶盖有明显散水坡度，不应小于5%，顶盖边沿应设有滴水沿，防止雨水回流进入舱体。

（7）预制舱内火灾探测及报警系统的设计和消防控制设备及其功能符合现行国家标准GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》等相关标准的要求。

（8）预制舱的接地系统符合 GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》等相关标准的要求。

（9）预制舱内的照明设计应符合DL/T 5390-2014 《发电厂和变电站照明设计技术规定》等相关标准的要求。

（10）预制舱应具备良好的隔绝电磁辐射及消音降噪功能，符合GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》等相关标准的要求。

（11）预制舱外表面应为平整平面，便于后期的LOGO喷涂或彩绘处理，确保外形美观。

（12）设备舱体需装设温湿度传感器，并将信号传至后台监控系统。每个舱体装设调温、除湿装置（可根据舱体内的温度、湿度自动启停并将信号传送至后台监控系统）。

（13）集装箱内应按国家相关规定，设置火灾探测、自动报警设备，并按照《变电站典型消防规程》配备消防器材；消防系统应与空调进行连锁，当出现火灾报警后，空调通风立即停止运行；集装箱门应符合消防相关规定的要求，应为防火门，并向外开启；集装箱内应装有可靠的火灾报警装置，该火灾报警装置检测到火灾时，能够发出声光报警，并能与自动灭火系统联动，实时启动自动灭火系统。

（13）质量保证：

1) 投标人提供符合本招标文件全新的、合格的设备。

2) 投标人保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标人的外购件在内)均符合本技术规范书的规定。

3) 附属及配套设备满足本技术规范书的有关规定的国标和行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

4) 为了确保设备的质量和可靠性，投标人有遵守本技术规范书中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000系列质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。

5) 产品质保期为投运后3年，在此期间，若发生由于产品质量导致的缺陷，投标人免费进行维修，更换损坏的零部件。

5.2.2 岸电系统部分部件品牌要求

| 序号 | 部件名称 | 制造厂商 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10kV断路器 | ABB、施耐德或等同品牌 |
| 2 | IGBT | 英飞凌、ABB、富士或等同品牌 |
| 3 | 变频电源 | 西门子、ABB、禾望、英威腾电气或等同品牌 |
| 4 | PLC | ABB、西门子或等同品牌 |
| 5 | 变压器 | 正泰、华鹏、顺特或同等品牌 |
| 6 | 综保 | 南瑞继保、四方、许继或等同品牌 |
| 7 | UPS | 山特、华为、艾默生或等同品牌 |

5.2.3技术性能指标

| 序号 | 名称 | 设计标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 岸电电源系统输出额定总容量 | 工频、变频同时输出时，变频最大输出：800kVA 工频、变频同时输出时，工频最大输出：200KVA 没有变频输出时，工频最大输出：1000KVA |
| 2 | 整体系统输入电压 | 交流10kV±10%、50Hz±5%、三相四线； 0.38KV ±10%；50HZ±5% 三相四线； 二选一，不可同时输入 |
| 3 | 输出电压 | 800kVA变频：交流0.38kV/50Hz或0.44kV/60Hz、三相三线； 200kVA工频：交流0.38kV/50Hz |
| 4 | 工作稳定性 | 输出电压 0.38kV/0.44kV，0-100%负载变化,输出电压稳压率< 2.5％ |
| 5 | ★过载能力 | 100%额定输出电流持续运行；110%额定输出电流正常运行60分钟；150％额定输出电流时可运行1分钟 |
| 6 | 输出电压稳压率 | -1％≤静态≤1％，-3％≤动态≤3％； |
| 7 | 输出频率 | 60Hz/50Hz，0-100%负载变化时， |
| 8 | 输出频率变化率 | ≤0.1% |
| 9 | 输出电压波形总谐波失真度 | THDu≤2.5% |
| 10 | 输入电流总谐波失真度 | THDi≤3% |
| 11 | 输入功率因素 | ≥0.98，在-1～+1范围内功率因素可调 |
| 12 | 输出频率分辨率 | 0.01Hz |
| 13 | 输出电压分辨率 | 0.5% |
| 14 | 三相阻抗不平衡的输出能力 | ≥25% |
| 15 | 输出电压瞬变响应恢复时间 | ≤0.5s |
| 16 | 输出频率瞬变响应恢复时间 | ≤0.5s |
| 17 | 电源装置无故障工作时间 | ≥5000小时 |
| 18 | 冷却方式 | 强制风冷 |
| 19 | 冷却器平均无故障工作时间 | ≥20000小时 |
| 20 | 海拔高度 | ≤2000m不降额 |
| 21 | 辅助动力/控制电源 | AC 380V三相/AC 220V |
| 22 | 保护功能 | 包括但不限于过流、过压、欠压、短路、接地、超温、通讯故障、逆功率容量限制保护等。 |
| 23 | 通讯接口 | RS232/485、Ethernet,通讯协议公开 |
| 24 | 状态监控 | 带有LCD显示、中文操作 |
| 25 | 变压变频电源设备工作制 | 运行温度-10～50℃能满负荷长时间24小时不停机连续运行。 |
| 26 | 电隔离部分是否采用光纤 | 是 |

5.2.4安全要求

5.2.4.1安全连锁操作

插头/插座、断路器与接地开关的连锁，应提供岸电连接电缆插头/插座分别与岸侧/船侧的断路器/接地开关之间的联锁，以确保操作人员的安全。要求投标人提供操作流程。

5.2.4.2紧急停机

应设置紧急停机措施，包括：

1）当岸电接线箱插座盖板打开、岸电连接插头/插座松动、岸侧至船侧等电位连接断开等情况发生时，自动将岸侧与船侧的供电系统隔离并接地。

2）在输出控制柜、预制舱门外侧和岸电接线箱处设置紧急停机按钮。

5.2.4.3保护

需充分考虑岸电变频电源系统整体和各设备包括，确保大容量变频电源稳压稳频，需具有系统一体化保护能力。

保护方面包括故障模拟及故障隔离，模型短路电流分析等内容。

高压柜配置微机保护装置，用以实现保护、测量、监视、控制、通讯等功能。保护功能包括速断保护、过流保护、零流保护、过电压保护、低电压保护、过负荷保护、变压器高温报警、超温跳闸等。

变频装置应具有过流保护、过电压保护、低电压保护、接地保护、过载保护、过热保护、三相不平衡保护及报警等功能，并具备输出回路逆功保护。

5.2.5控制要求

变频电源应实现岸-船软并网与带载转移控制，岸船供电系统无缝切换，确保岸电与船电的平稳过渡。

1）就地控制：运行人员可以通过开关柜上的微机保护装置对开关设备进行操作，通过变频装置的控制器对变频装置进行启停操作。

2）船舶供电系统与岸电电源系统采用带电切换方式，同期点设置在船上的受电开关，同期装置由船方提供。

3）本系统设计方案应具备工频与变频输出容量的调节功能，例如在变频输出容量为600kVA时，工频部分输出容量为400kVA，包括但不限于此工况，具体输出容量调节方案由投标人进行设计。

5.2.6防雷接地要求

5.2.6.1防雷设计

岸电箱等金属盒可视为法拉第笼，无需额外设置防雷措施，仅需将壳体与接地网连接即可。为防止雷电侵入波，本工程变频器侧设置了避雷器，同时要求变压器前侧、馈线开关柜侧设置避雷器。

5.2.6.2接地

采用-40×4扁钢在岸电集装箱周围接至码头接地网。

5.2.7监控管理系统

统一采用一体化设计，触摸屏人机界面具有通信接口（如RS485、RS232 和以太网等），用于与PLC 的通信。触摸屏显示为中文/英文，可同时显示多个实际值与给定值。显示功能包含对输出电源的频率、三相电压平均值、三相电流平均值、三相线（相）电压、三相线电流、三相不平衡度、有功功率、无功功率、功率因素等参数显示并对有功功率电度、无功功率电度进行统计计量。所有数据可以在装置屏上显示，且具有至少200小时以上的连续供电参数（包括不限于频率、电压、电流等参数）等记录和回放功能，随时在电脑管理系统中查询。

系统应设置短路、过载、过压、缺相、低频、逆功率、三相不平衡和超温保护等功能，并具备故障锁定、声光报警、故障显示和故障查询等功能。核心电源部件带故障自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供中文指示，能在就地显示并远方报警，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。报警采用声光报警装置，柜顶醒目位置放置，不采用面板上装配的蜂鸣器装置。

远程监控管理系统应具有友好、快捷的中文/英文系统界面：远程监控软件具有较好的系统兼容性，采用标准化、模块化设计。软件应为工控专业软件厂家开发，界面显示内容丰富且直观形象，能够显示系统状态变量的实时显示。通过通讯线路对岸基电源系统进行远程监控，如故障信息查询、运行数据记录、参数查询及设置、系统自诊断、岸基电源运行环境，断路器工作状态等等。远程监控管理系统应具有高可靠性，对系统运行故障不应出现错报、漏报等现象。系统应具备可对外传输接口。

5.2.8 视频监控系统

岸电电源系统需配置视频监控系统，实现集装箱四周360度无死角监控，监控摄像头的安装方式和位置应合理，应充分考虑集装箱转移运输的需要，监控存储容量应至少满足3月的视频存储需求。

5.2.9自动灭火系统

系统关键易起火部位配置自动灭火装置，当火灾发生时，自动灭火装置装置通过无源感温启动或电启动（逻辑智能启动、远程启动等方式启动），引发灭火药剂发生作用，自动灭火系统应具有快速、清洁、高效、安全、环保的等特性，能有效扑灭封闭或半封闭空间火灾。同时室内按照《变电站典型消防规程》配备消防器材；消防系统与电气房通风系统、空调进行连锁，当出现火灾报警后，通风系统、空调立即停止运行；集装箱式配电房门符合消防相关规定的要求，防火门并向外开启。

5.2.10 微气象监测装置

微气象监测装置应具备风速、风向、气温、湿度、气压及雨量等气候参数的监测功能，数据采集、数据处置与判别、数据存储、数据输出等功能及性能参数应满足项目需要，并能与岸电综合监控系统实现数据接入。

5.2.11计量方式

岸电系统内每个输入、输出均设置专用的计量装置（为关口计量点），作为数据统计依据，计量装置的设置原则、计量精度符合现行国家标准《DL/T 5202计量系统设计技术规范》的有关规定。

岸电系统配置的电能量计量装置有功精确度不低于1.0S级。

电能计量装置需支持远程及红外抄表，应具备组网通讯功能，通过RS485通信接口，将计量信息传输至网联单元，网联单元将实时用电量上传至岸电云网平台。

5.2.12 其他要求

投标人应在集装箱内设置一面42U的标准通信机柜（不含交换机），以满足投标人网络通信需求。

6 试验

6.1出厂试验

投标人需提供出厂试验方案，包含但不限于以下内容：

1）变频变压电源稳定性试验：额定负载30％、60％、100%的情况下的测试。其中额定负载100%不低于24小时的连续全程测试。

2）测试内容：

电压、电流、频率、有功、无功、功率因素、谐波、三相不平衡、设备效率、功率单元温度。

3）输出电压波形失真度试验：以当前负载的20%～30%进行负载调整试验，测试内容：

a)额定输出电压不平衡度：应满足三相阻抗≤25%的情况下，三相电压不平衡≤3%。

b)输出电压波形失真度。

c)电压、频率瞬变响应恢复时间。

4）变频变压设备保护功能试验：

a)过载能力：输出电流大于等于额定输出电流的120％时，60s过载实验。

b)瞬间保护：2倍额定输出电流瞬间保护。

逆功保护：按照技术指标试验。

5）岸电并网模式选项适应性验证：按照技术交底要求验证。

6）开关柜的电气特性试验，机械特性试验。

7）变压器的电气特性试验（需含空负载损耗试验）。

8）集成控制逻辑验证：按照技术交底形成验证。

a)中压柜与变频变压电源控制逻辑关系。

b)安全回路与变频变压电源控制逻辑关系。

c)安全回路与中压开关柜控制逻辑关系。

9）各设备的防护等级试验。

6.2现场试验

投标人需提供现场试验方案，包含但不限于以下内容：

码头船舶岸电设施安装完成、首次使用前或停止三个月后再次使用前，试验包含但不限于以下内容：

1）外观检查；

2）高压设备包括开关柜和变压器的交流耐压试验及电缆的电压试验，开关柜的机械特性试验；

3）绝缘电阻测量；

4）接地电阻测量；

5）保护装置的功能试验；

6）联锁系统的功能测试；

7）控制设备的功能测试；

8）相序测试；

9）变频装置及滤波装置功能测试案；

10）全功率测试；

11）国家规范要求的其他测试项目。

7 验收

7.1产品产地证明

7.1.1投标人应提供合同设备出厂和产地证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

7.1.2投标人负责所有设备运抵现场前的检验工作，质量合格证书以及出厂前的检验记录。 检查的范围包括原材料和器件的选型，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

7.1.3投标人检验的结果要保证满足要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。

7.2现场试验验收

7.2.1在验收开始前，投标人应完成了系统功能和性能的自检验。

7.2.2现场验收应在所有设备现场安装调试完毕、系统准备投入试运行前进行。

7.2.3在投标人确认系统改造完成后，由招标人人员对系统的功能的检查和试验，由投标人提供功能指标。

7.2.4验收按招标人的验收程序进行。

7.3 图纸和技术文件归档与验收

7.3.1为确保投标人所提供设备的验收、安装、投运、运行和维护，投标人应提供所有设备设计、安装、运行、维护所需的图纸、文件和说明书纸质陆份,电子版叁份，并对其所提供的全部图纸和技术文件的准确性负责。

7.3.2投标人提供的文件和资料应能满足用户进行系统维护和进一步扩展的需要。

7.3.3投标人提供的图纸应符合GB标准规格，并提供图纸清单，注明图纸的序号和名称。

7.3.4投标人负责提供船舶岸电系统所需的应用软件及系统软件电子版三份。

7.4 竣工验收

7.4.1 初步验收

（1）全部货物出厂检验合格并全部发运系统安装所在港口现场交货完毕并经安装空载调试正常。

（2）岸电系统经过大约2个航次的联船调试整定测试完成，具备联船试运行条件。

（3）达到上述条件，由招标人、投标人等相关单位签署初步验收文件。

8 产品质量与服务承诺

8.1投标人提供的设备及服务均符合国家或国际相关质量标准，并经过严格检测，严格履行三包原则。对提供的设备自安装之日起，质保期内出现非人为损坏的质量问题均由投标人负责维修、服务。岸电电源设备采购及系统集成及其控制装置的质量保证期为通过验收后的质保期3年。在此质量保证期内发生的任何故障，投标人负责免费修复。

8.2服务承诺：一旦收到发包方的报修通知后，投标人在24小时内派遣有经验的维修工程师赴现场提供免费维修服务。维修工程师赴现场后及时对故障进行检修，对于一般故障在24 小时内修复；对于重大故障在72 小时内修复。

8.3在中国境内设有固定的备品备件供应渠道，并提供易损易耗的备品备件的清单。在质量保证期结束后，投标人需承诺将以不高于向其他客户的供货价格，向发包方提供所需的备品、备件，或向发包方提供备品、备件可靠的供货渠道。当获知某一备品、备件将停止生产时，投标人将向发包方通报，并提供解决方案，以便发包方采取相应的对策。

附件一　集装箱外形图

集装箱外观示意图：

集装箱外形图

附件二　供货范围

1 一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围，投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件一的要求。

1.2 投标人提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标人仍在执行的同时补足。

1.3投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备)，并在投标书中给出具体清单。

1.5提供所供设备的进口件清单。

1.6在调试和试运行期间，由于投标人原因造成的设备和备件的损坏应由投标人及时、免费的维修或调换，直至恢复原有功能和质量。投标人保证所供全套系统和设备在商业运行后12个月内，如因投标人原因发生的全部问题，由投标人负责及时且不发生费用的解决，直至恢复正常运行。

1.7投标人应保证长期优惠提供所有备品备件，并有义务协助需方解决设备出现的各种技术问题。

2 供货范围

2.1船舶岸电系统供货范围

投标人提供船舶岸电系统的供货范围如下(投标人补充，不限于此)：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶岸电系统 | 集装箱式，容量800kVA，交流输出0.4kV/50Hz或0.44kV/60Hz | 套 | 1 | 含完成港口与船舶对接的全部设备及材料 |

注：投标人的供货应至少满足上述供货范围清单的要求（但不限于此），并包含在合同总价中，以上清单中内容如有调整必须征得需方同意；投标人的最终供货必须能满足本技术协议书规定的所有功能、性能和数量要求，且由此引起的设备增加将不引起费用增加。

2.2 备品备件

适配项目配件，但不限于此

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间继电器 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 单元模块熔断器 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 3 | 过滤网 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 过滤棉 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 控制模块 |  | 只 | 1 |  |  |  |

2.3 专用工具

至少包含下表，不限于此。

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务手车（适配开关柜）） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 小车推进摇把 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 接地开关操作摇把 |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 4 | 开关柜钥匙 |  | 把 | 10 |  |  |  |
| 5 | 断路器储能摇把 |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 6 | 变频模块专用工具 |  | 把 | 1 |  |  |  |
| 7 | 变频模块拆卸装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |

附件三　技术资料和交付进度

1 一般要求

1.1 投标人按照中国电力工业使用的标准及响应的代码、规则对图纸编号，并且提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。均需电子版本。投标人资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。中标后, 投标人负责编写并出版所供产品的的技术协议, 并经需方和设计方确认。提供最终版的正式图纸的同时，应提供可编辑的、正式的AUTOCAD(2012)电子文件。正式图纸必须加盖工厂公章或签字，并标有“嘉庚号科考船智能低碳港口船舶岸电系统采购项目”字样，并注明版次，修改版资料对修改部分应有明显的标识和修改内容说明。

1.3投标人应根据招标书提出的设计条件，技术要求，供货范围，保证条件等提供完整的标书文件和图纸资料。图纸资料的交付进度应满足工程进度的要求。投标人应在收到预中标通知书后，提出满足设备基础处理的基础资料、总图，在签定技术协议时交需方确认。签定技术协议后提出满足设备基础处理的基础资料，满足设计院的基础设计。在技术协议签定后一周内给出全部技术资料和交付进度，并经需方确认。

1.4 投标人提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人及时免费提供。

1.6 需方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 完工后的产品与最后确认的图纸一致。需方对图纸的认可并不减轻投标人关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标人技术人员进一步修改图纸，投标人对图纸重新收编成册，正式递交需方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

1.8投标人提供的随机技术资料为1套纸质版文件，电子版文件32G容量U盘2只。投标人在配合工程设计阶段应提供的技术资料为本期工程纸质版文件2套（设计院、业主各1套），电子版文件32G容量U盘2只（设计院1只、业主1只）。

1.9 本项目采用统一的GB/T 50549-2010《电厂标识系统编码标准》编码标识系统，编码范围包括投标人所供系统、设备、主要部件等。投标人在设计、制造、运输、安装等各个环节使用编码。设计联络会内容包括协调编码标识使用的规范、完整、统一。

2 资料提交的基本要求

2.1 投标人提供的图纸和资料

2.1.1投标人应在收到预中标通知书后，提出满足设备基础处理的基础资料，在签定技术协议时交需方确认。签定技术协议后提出满足设备基础处理的基础资料，满足设计院的基础设计。技术协议签订7天内，投标人需提供配合土建工程需要的图纸，14天内提供工艺设备所需图纸。投标人所供设备涉及到与其他设备接口的，在生产前，需经设计院及招标方确认，否则由此引起的设备变更问题由投标人负责。

2.1.2投标人应按本协议书的要求提供‘岸电设备’的技术参数和资料，投标人应对所供设备和材料的技术参数和资料负责。投标人所提供的系统（设备）的图纸和资料包括安装要求，储存和维修说明，应能满足现场第三方进行安装、调试的要求。

2.1.3投标人所提供的资料均应为中文，包括所有的试验报告。除纸介质图纸资料外，还应递交相关图纸、资料的计算机光盘。

2.1.4投标人在所有岸电设备制造过程中，需修改本协议书或其它厂家协调设备与本协议书不一致时，投标人必须提出书面资料，并及时通知需方，以便需方处理。

2.1.5本协议书涉及的设备，如由其它厂家供给时应由总包方厂家统一协调，应确定合理的规格和参数配合，并将要求提供给有关厂家。

2.1.6投标阶段投标人提供必要的图纸和资料，其中包括下列图纸和资料：（投标人补充和细化所列技术资料以满足工程设计要求）

（1）产品各种符合本技术协议要求的型号规格的型式试验报告。根据需方要求随时提供所需上述型式试验报告的原件以备查验，投标人应考虑到不能及时出示所带来的影响。

（2）设备布局图：应表示设备总的平面布置情况。各个设备的位置、外形尺寸、体积等。

（3）一次电气方案图、二次典型控制: 应包括柜体本身及操动机构的内部接线和本地及远方操作用的控制、保护、信号、照明等交流及直流回路。如有多张电气原理图,还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号。必要时,应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

2.1.8投标人在交货时提供下列装箱技术文件，但不限于此：

（1）安装使用说明书，包括：

岸电系统所涉及设备的安装、调试、运行、维护和全部附件的完整说明和技术数据。

（2）试验报告，包括：

    - 例行（出厂）试验报告

    - 型式试验报告

    - 特殊试验报告

（3）技术图纸（另供2套电子文本），包括：

    - 总装示意图

    - 基础图

    - 一次电气方案图、二次典型控制、保护图

（4）其他资料，包括：

    - 岸电系统设计、制造、试验所遵循的标准、规范清单

    - 产品的质量文件

    - 产品的运输、包装贮存规定

    - 维修指南

2.1.9投标人须提供详细的装箱清单

2.2 竣工资料

投标人提供的竣工技术资料为10套,电子版2套。

附件四　交货进度

具体见商务部分。

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 发运地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统设备清单 |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |

说明：（1）表中所列交货时间系指设备运到施工现场的时间；

（2）序号要与供货范围分项清单序号一致。应保证部套的完整性。

（3）自合同签订之日起，三个月之内完成交货。

附件五　监造、检验和性能验收试验

1 概述

本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件一规定的要求。

投标人在本合同生效后1个月内，向需方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准符合附件一的规定。

2 工厂检验

2.1 需方有权派遣其检验人员到投标人及其供应商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。需方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标人。

投标人应在合同设备检验开始前3个月通知需方检验的日期。主要设备的装配和检验应在需方检验人员在场的情况下进行。需方检验人员还有权参加其他有关设备的检验和有关合同设备质量的会议。

如需方人员并非由于投标人的过错而未能按时到场，则投标人有权自行进行设备装配和检验。

2.2如果发现合同设备有缺陷和/或与合同规定的规范不符时，需方检验人员有权提出意见，投标人应充分考虑这些意见并采取必要的措施以消除合同设备的缺陷。当缺陷消除后，投标人应再次进行检验，由此引起的费用由投标人承担。

2.3参加交货前工厂检验的需方人员不应会签任何质量证明。在投标人制造厂进行的质量检验不能代替在卸货港和/或工作现场对合同设备进行的检验，亦不能因此免除投标人按合同规定的保证责任。

2.4 投标人应免费提供需方人员的工作条件，包括但不限于必要的技术资料、图纸、试验工具和仪器以及当地交通和医疗保险。

2.5投标人应在开始进行工厂试验前15天，通知需方其日程安排。根据这个日程安排，需方将确定对合同设备的哪些试验项目和阶段要进行现场验证，并将在接到投标人关于安装、试验和检验的日程安排通知后10天内通知投标人。然后需方将派出技术人员前往投标人和（或）其供应商生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，需方代表有权发表意见，投标人应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

2.6 若需方不派代表参加上述试验,投标人在接到需方关于不派员到投标人和(或)其供应商工厂的通知后,或需方未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。

2.7监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题（如有）。

3 设备监造

3.1 投标人向监造者提供资料

3.1.1 重要的原材料的物理、化学特性和型号及必要的工厂检验报告及材质单；

3.1.2 重要设备和附件的验收试验报告及重要设备和附件的全部出厂试验报告；

3.1.3 设备出厂试验报告、半成品试验报告；型式试验报告；产品改进和完善的技术报告；与分包者的技术协议和分包合同副本。

3.2 监造依据

根据本合同和《电力设备监造技术导则》DL/T586-2008、JTS155船舶建设规范、CCS检验指南、《设备工程监理规范》GB/T26429-2010以及国家有关规定执行。

3.3 监造方式

投标人在投标时按下表填写监造的项目。

每次监造内容完成后，投标人和需方监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标人复印3份，交需方监造代表1份。

3.4 监造内容

需方要求的设备监造项目及内容如下表（不限于此，具体由双方根据设备监造规定在签定监造协议时确定）：

监造项目表

| 序号 | 设备或工序名称 | 监造内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开关柜配电设备 | 出厂合格性试验、A检 |
| 2 | 变频电源设备 | 出厂合格性试验、A检 |
| 3 | 变压器设备 | 出厂合格性试验、A检 |
| 4 | 其他 | 出厂合格性试验、A检 |

3.5 对投标人配合监造的要求

3.5.1 投标人有配合需方监造的义务，及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.5.2 投标人给需方监造代表提供工作和生活方便。

3.5.3 投标人及时将设备进度及监造时间通知需方监造代表。

3.5.4 需方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如需方认为需要复印存档，投标人提投标人便。

4 试验内容

投标人应进行综合性的试验和检查程序。投标人应向用户提供完整的试验程序和试验报告供需方确认。包括：型式试验、出厂试验及特殊试验（特殊试验项目由供需双方协商）报告、试验项目、要求及试验方法。

投标产品应按其技术条件规定的项目进行过型式试验。型式试验应在国家认定的试验站进行，并提供合格的型式试验报告供需方查阅。

每台产品出厂前必须进行例行（出厂）试验，并应具有出厂试验合格证书。

需方对投标人提供的全部或部分产品，进行现场验收试验。需方在现场验收试验期间，损坏的元器件由投标人无偿补供。

具体试验内容表述如下，但不限于此。

产品型式试验（报告）、产品出厂试验、现场负载试验、厂内特殊试验（报告）

考核法则

1 供货时间考核条款

1.1 除不可抗力外，如投标人发生不能按期完成供货任务，应及时以书面形式通知招标方，进行协商，如协商无效，按规定处以违约金。

1.2 投标人和招标方签订合同，按招标方确定的供货时间供货，逾期每推迟一天，扣除中标价0.1%滞纳金给招标方。

2 性能保证考核条款

2.1 在设备质保期（自设备所在机组通过168小时试运之日起计时，质保期为3年。）内，遇设备故障时，卖方技术服务人员必须在接到通知后的24小时内到现场处理，每延迟1天，罚款5万元。

2.2 卖方提交违约罚金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使设备各项经济指标符合要求。

2.3 设备在保证期内，设备和部件因制造或设计问题发生损坏, 损坏设备应免费及时提供并处罚金为合同金额的3%，同时质保期延长2年。

2.4 设备在保证期内，设备性能参数降低等不能满足技术规范中的规定，视作质量不合格，需免费予以改造并处罚金为合同金额的3%，同时质保期延长2年。

2.5 设计资料（以纸质文件为准）未按照技术协议规定时间提供、影响工程进度的罚款每天2万。

2.6 现场设备到货与提供的设计资料不一致的罚款10万。

2.7卖方提交违约罚金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使设备各项经济指标符合要求。

2.8没有培训招标方技术人员或培训不到位考核10-20万元。

2.9如卖方通过采取多种措施还是不能达到各项经济指标，且不能满足使用要求，卖方要调换设备。