《“嘉庚号”科考船智能低碳港口船舶岸电系统采购项目》

招标文件

（编号：QRLT-IT-20230720）

第一章　投 标 须 知

- 项目概况

1.1 招标人：厦门启润零碳数字科技有限公司

1.2 招标人地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H

1.3 招标项目名称：“嘉庚号”科考船智能低碳港口船舶岸电系统采购项目

1.4 招标项目内容：为厦门大学“嘉庚号”科考船建设一套总容量为1000kVA的智能低碳港口船舶岸电系统，采用一体化集装箱方案设计，进线电源为10kV/50Hz或0.38kV/50Hz，采用双回路设计，其中嘉庚号走回路1，回路1包含变频电源系统可以实现50Hz或60Hz的频率输出，输出电压380V或440V，输出相序可自动调整，最大输出容量800kVA，变频电源的整流模块和逆变模块采用单个大功率模块，不接受模块并联。回路2为工频直接供电电源系统，输出电压为380V，输出相序可手动调整，当与变频岸电系统同时使用时，最大输出容量200kVA，当变频岸电系统未投入运行时，最大输出容量1000kVA。具体包括：

（1）新建1套1000kVA低压50Hz/60Hz双频岸基供电系统，实现双频输出，满足不同电制的船舶及负载的供电需求，变频最大输出容量为800kVA，工频最大输出容量为1000kVA（与变频同时使用时最大为200kVA），集装箱内一体化集成后安装在码头面，配置三根船岸连接电缆，为船供电。

（2）新建2台120kW双枪直流充电桩，其中1台集成在集装箱内，1台放在码头面上。

（3）在集装箱上面铺设光伏系统，为UPS供电，增加一路220V电源进线，接到集装箱交流屏，在岸电系统断电的情况下，为视频监控系统进行供电。

（4）岸电电源进线电缆的敷设施工（含电缆沟的开挖和回填）及绝缘试验，同时应为集装箱建设一座高30cm的混凝土底座，满足集装箱落位安装的需要。

（5）船级社委托认证测试（含现场试验和关键设备的驻厂监造）。

项目内容包括岸电系统制造、供货、运输、保险、风险、装卸、工程实施、安装调试、检验、人员培训、现场服务、随机工具、备件、相关技术资料、质量保证期、售后服务以及质保期后的维保方案。其中岸电系统包括但不限于：电源主设备、附属设备、集装箱及为满足岸电系统运行所需的相关配套装置。主设备包括高压进线柜、岸电电源、隔离变压器、馈线柜、计量系统、监控系统等。

1.4招标项目技术要求：

详见附件一：《技术规范书》

1.5项目交付期

2023年10月25日前，完成设备供货、电缆施工、安装调试、现场测试及项目交付验收所必需的相关工作，具备联船条件。

- 招标工作安排

2.1招标方式：公开招标。

2.2招标文件领取时间：

时间：2023 年 8 月 2 日至 8 月 7 日，上午9:30至11:30，下午3:00至5:00。

地点：福建省厦门市仙岳路4688号国贸中心南塔楼27楼或者在http://www.itg.com.cn/上自行下载

联系人：付先生

联系电话： 0592-5895945

- 招标文件

3.1招标文件的组成：

本招标文件及附件、答疑纪要、招标人对招标文件的修改及其它有效函件。

3.2招标文件的澄清

3.2.1 投标人若认为有问题需要澄清，应于招标文件公告后5日内以书面形式向招标人提出，招标人认为有必要澄清的将以通知或公告的形式予以澄清，并作为招标文件的组成部分。投标人因对招标文件理解不正确或误解而单方面做出的推论、解释和结论，不属于招标人承诺，招标人概不负责。

投标人应将投标疑问传递至厦门启润零碳数字科技有限公司（福建省厦门市仙岳路4688号国贸中心南塔楼27楼）。

邮政编码：361004

联系人：付先生   联系电话：0592-5895945

电子信箱：fuguohui@itg.com.cn

3.2.2 招标文件（合同履行阶段）中有不符合行业标准的，投标方应在投标阶段或中标实施阶段尽提醒及配合义务。如投标人（中标人）未尽义务的，造成的损失由投标人（中标人）承担。

3.3招标文件的修改

招标人无论出于任何原因均有权对已发出的招标文件进行必要的修改。若需进行必要的修改，应在投标截止时间15天前，以书面形式（包括邮寄信件、邮件、传真等形式）送达所有合格投标人。投标人在收到该澄清文件后应于24小时内，以书面形式给予确认，如无书面确认则视作认可该修改内容为招标文件的组成部分。

3.4投标截止时间的延迟

在原定投标截止时间之前，如果出现特殊情况，投标截止时间需要延迟的，招标人可以书面或者电子邮件的形式通知投标人延迟后的投标截止时间。投标人须在接到招标人发出的延迟通知24小时内以书面或者电子邮件的形式予以确认；投标人也可以不予确认，若不予确认则视为放弃投标。

3.5招标文件的解释：本招标文件的解释权归属招标人。

- 合格的投标人

投标人参加本项目招标活动应当具备下列条件：

4.1 通用条件

4.1.1 投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，且符合本次招标要求的经营许可范围；

4.1.2 投标人须具有健全的质量管理体系，并提供相关证书复印件；

4.1.3 投标人财务、信誉等方面应具备下列条件：

(1) 没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营正常且具备合同履约能力，投标人需提供经审计的财务报告。

(2) 没有处于行政主管部门或厦门国贸控股集团有限公司内单位相关文件确认的禁止投标的处罚期内；

(3) 2020年1月1日以来没有骗取中标或严重违约，没有经鉴定部门认定的因其产品引起的重大质量事故；

(4) 投标人及其关联公司未被人民法院纳入“失信被执行人”名单或其有关信息已从失信被执行人名单库中删除。

（5）投标人资信/信用等级应为“AAA”级。

4.2 专项条件：

4.2.1业绩要求：投标人具有自2017年1月1日以来，成功投运的800kVA以上的港口船舶岸电系统应不少于5套；

4.2.2 投标人注册资金须不低于2000万人民币，且具备船舶岸电船载系统集成能力或码头岸电系统集成能力；

4.3.3 投标人应具有机电工程施工总承包三级或电力工程施工总承包叁级以上资质；

4.2.4 本项目不接受联合体投标。

投标人不符合上述通用和专项条件的，其投标视为无效投标，不再参与后续评标。

- 投标

5.1资格证明文件

投标资格证明文件至少应包含以下内容：

（1）企业简介（须附单位地址，联系人，电话，传真、邮箱等）；

（2）加盖公章的有效营业执照及税务登记证副本复印件；

（3）由会计师事务所出具的上一会计年度审计报告或者其他合法证明材料；

以上资格证明文件原件根据招标人需要，应提供给招标人进行核对。

（4）“4.合格的投标人”中通用和专项条件要求的所有相关资格证明文件的复印件。

投标人提交的投标文件不符合上述规定的，视为无效投标，不再参与后续评标。

5.2投标文件内容

投标人按照“6.投标文件格式”要求的格式和内容要求编制投标文件。

5.3投标文件递交

投标人应于2023年 8 月 22  日下午5:00之前，将密封且加盖公章的材料送达至 福建省厦门市仙岳路4688号国贸中心南塔楼27楼 风控法务部付国辉处，逾期不收。

5.4投标保证金

5.4.1投标保证金的金额：60000元（陆万元整）

5.4.2交款方式：

可采用银行保函或转账汇款方式，从投标人基本账户递交。投标人交款时须注明“《“嘉庚号”科考船智能低碳港口船舶岸电系统采购项目》投标保证金”。

5.4.3投标保证金收款账户信息：

户名：厦门启润零碳数字科技有限公司

账号：3515 0198 0301 0000 2476

开户行：中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行

5.4.4投标保证金处理

未中标投标人递交的投标保证金将于定标后15日内退还至投标人基本账户。

中标投标人递交的投标保证金自动转为履约保证金，未满中标价10%的部分中标人按期补齐。履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。

交款截止时间：投标截止时间前（投标保证金的交纳以银行到账时间为准）。投标人未按照招标文件要求交纳投标保证金的,投标无效。

5.5投标有效期

5.5.1《投标书》在投标截至日后90天内有效。

5.5.2在原定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可向投标人提出延长有效期的要求，这种要求和答复应以书面或者电子邮件的形式进行。投标人可以拒绝这种要求。同意延期的投标人，不需要也不允许修改投标书。

5.6投标文件的份数和签署

5.6.1投标人提交投标文件共叁份,正本壹份,副本壹份，电子文档一份（电子文档与投标正本内容及格式应严格一致，任何不一致的后果由投标人承担）。

5.6.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字体应清晰易于辨认，并在招标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”或“电子文档”。正本和副本内容不一致之处，以正本为准。

5.6.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章（投标报价材料须分册装订、单独密封包装，且封面需注明项目名称和编号。由委托人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署委托书无效。

5.6.4除投标人对错误处需修改外,全套投标文件应无涂改或行间插字、增删。如有修改处由投标人加盖投标人的印章或由投标人法定代表人签字或盖章。

5.7投标人的投标文件，概不退还。投标人应自行承担在投标过程中所涉及的一切费用。

- 投标文件格式

“嘉庚号”智能低碳港口船舶岸电系统采购项目

投 标 文 件

投标人：                                            （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       （签字）

年       月       日

目  录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、商务和技术偏差表

五、分项报价表

六、资格审查资料

七、投标设备技术性能指标的详细描述

八、技术支持资料

九、技术服务和质保期服务计划

十、廉洁投标承诺书

十一、其它资料

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标总报价（其中，增值税税率为         ）提供                 （设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金（如有）；

（4）商务和技术偏差表；

（5）分项报价表；

（6）资格审查资料；

（7）投标设备技术性能指标的详细描述；

（8）技术支持资料；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）廉洁投标承诺书    ……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．                            	（其他补充说明）。

投 标 人：                                	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       	（签字）

地    址：

电    话：

年      月      日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

投标人：          	（盖单位章）

年      月      日

二、法定代表人授权书

致：厦门启润零碳数字科技有限公司

（投标人全称）     法定代表人 授权   （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的编号为QRLT-IT-20230720的招标项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：  身份证号：

部门：    职务：  电话：

电子邮箱：

附：被授权人身份证

粘贴被授权人身份证复印件（正反面）并加盖骑缝公章

授权方：

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签章：   日期：

接受授权方：

投标人代表签章：   日期：

三、投标保证金

投标人应在此提供保证金凭证及基本账户开户许可证的复印件。

四、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

五、分项报价表

1. 分项报价表说明

2. 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

六、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 合格投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应在本表后附相关证明材料。

2.投标人根据对招标文件的理解，认为需要提供的其他相关资质证书复印件也应附在本表之后。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 买方名称 |  |
| 货物数量（套） |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应在本表后附相关证明材料。

七、投标设备技术性能指标的详细描述

此章节为技术规范书响应部分。

八、技术支持资料

此章节为投标人基于对技术规范书的理解提供的技术方案部分。

九、技术服务和质保期服务计划

此章节表述应包含质保期内的技术服务和售后方案以及质保期后的维保解决方案。

十、廉洁投标承诺书

致：厦门启润零碳数字科技有限公司：

为了积极配合贵单位进行的编号为QRLT-IT-20230720的招标项目的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

4.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

5.不向本项目涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

6.不向本项目所涉招标单位人员的配偶、子女分包此次招标项目。

7.不向本项目所涉招标单位人员支付好处费、介绍费。

8.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向厦门启润零碳数字科技有限公司总经办举报（举报电话：0592-5898563）。

9.我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标单位：

（公章）

日期：

十一、其他资料

1.《承诺书》

承诺书

致：厦门启润零碳数字科技有限公司

我司就编号为QRLT-IT-20230720的招标项目提交的《“嘉庚号”科考船智能低碳港口船舶岸电系统采购项目》投标向贵司承诺如下：

1.我司所使用技术及产品知识产权完整清晰，已按照法律取得必要的许可使用授权（若有），不存在任何已发生或可能发生的纠纷，不影响贵司使用。如影响贵司使用或对贵司造成不良影响的，我司承诺将承担一切法律责任，并赔偿贵司相关直接或间接损失。

2.我司所提供的港口船舶岸电系统性能参数完全满足项目的使用要求。

特此声明。

投标人：

（公章）

日期：

2.《投标确认函》

投标确认函

致：厦门启润零碳数字科技有限公司

关于贵司编号为QRLT-IT-20230720的招标项目，我司现确认并承诺如下：

1.	我司已经仔细阅读研究了全部招标文件，包括修改文件（如有）和有关附件，并与招标经办人进行沟通和答疑了解相关情况，将自行承担因对招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.	我司在此谨表示有积极的意愿承接上述项目。

3.	我司已充分注意到招标文件中的所有内容和基本要求，并且充分认识到符合这些要求是我司的义务，我司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.	我司将对贵司提供的相关资料予以保密。

5.	我司同意在收到招标文件后，在规定期间内提供投标文件的全部内容，我们保证所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

6．如违反上述承诺，我司愿根据招标文件要求承担相应责任。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄通讯地址：

联系人：        电话：

投标人名称(公章):

日期：

- 开标

7.1 开标时间和地点

开标时间：2023年8月23日 15:00:00

所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

7.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人对已递交的投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

7.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 评标

8.1在投标人提交《投标书》时间截止后，招标人将召开评标会议，本着公平合理的原则进行综合评审，确定中标单位，评标结果将另行通知投标单位。

8.2 评标细则

采用综合评分办法，确定中标侯选供应商。分值由价格、商务、技术三部分构成，采用百分制。评标委员会按评审后投标供应商综合得分由高到低排列顺序。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且价格相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据各技术方向类别供应商的综合得分从高到低推荐多名中标侯选供应商。

价格评分标准（满分30分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 1、评标基准价的计算方法：所有投标人有效投标报价的算数平均值为评标基准价； 2、投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价； 3、投标报价的评分标准：投标报价与评标基准价一致时得标准分，每比评标基准价高一个百分点扣0.5分，每比评标基准价低一个百分点扣0.5分，不足一个百分点按插入法计算。本项得分扣完为止。 |

商务评分标准（满分20分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 15 | 根据投标人所持反映其综合商务实力的证明材料，如高新技术企业、合同信用等级、小巨人、专精特新、安全生产许可证等资质情况进行综合评审。 高新技术企业得2分，合同信用等级为“AAA”得3分，小巨人企业得3分，专精特新企业得3分，安全生产许可证得2分，提供其他证明综合商务实力的资质材料等2分。 |
| 2 | 投标文件的编制及响应程度 | 5 | 商务投标文件严格按照招标格式要求编写，清晰完整得5分；一般清晰完整得2分，差的不得分。 |

技术部分（投标货物及投标方案）评分标准（满分50分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的完整性及合理性 | 10 | 1、投标人根据招标要求提供的高压开关柜及变频电源技术参数，得0-5分。其中，所有参数都满足要求，得5分；重要技术参数有一条不满足的，得0分；一般性技术参数达不到招标文件要求的，每负偏离一条扣1分，扣完为止。 2、根据投标人技术方案的完整性和合理性进行对比评价，得0-5分。 |
| 2 | 技术证明材料 | 15 | 投标人具有港口船舶岸电相关技术专利（含发明、实用新型和外观），每1项专利加1分，最多得15分。 |
| 3 | 业绩 | 20 | 投标人2017年1月1日以来成功投运的，800kVA以上港口船舶岸电业绩并能提供相关证明文件的，每提供一套（同一个合同内可多套）得1分，最高得分20分； （注：须提供合同关键页，如合同首页、合同金额页、签字盖章页等，复印件加盖投标人公章。） |
| 4 | 售后服务 | 5 | - 根据投标人提供的售后服务方案和措施，售后服务安排的合理性、售后网点的分布情况、维修的反应速度及服务措施，得0-3分。 - 对投标人提供的质保期后的维保方案的完整性、合理性进行评价，得0-2分。 |

- 授予合同

9.1中标通知书

9.1.1 在规定的投标有效期截止前，招标人按照有关规定向中标人发出中标通知书。

9.1.2招标人将在发出中标通知书的同时,将采用电话通知或电子邮件或网络公告的方式将中标结果通知所有未中标的投标人。

9.2履约保证金

9.2.1招在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第二章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。履约保证金为中标合同金额的10%。

9.2.2 中标人不能按本章第9.2.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过投标部分予以赔偿。

9.3签订合同

9.3.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求补齐履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

9.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

10. 其他事项

10.1 招标文件及中标人的投标文件是采购人与中标人签订合同的依据，中标人应严格依据投标文件所做承诺履行职责，如有违约，招标人有权根据合同采取相应措施以保证采购的顺利进行，并追究相应违约方的违约责任。

10.2 投标人所投的标书若有其它方面的特殊功能、附加功能、增值服务及优惠条件，必须在投标文件中显著注明。

10.3投标人应确保所提交的投标文件内容所涉知识产权完整清晰，不得影响招标人使用，否则应赔偿招标人全部损失。

10.4投标人同意，所提交的投标文件所涉知识产权招标人有权无偿使用，且使用方式、使用内容等事项无须事先征得投标人同意，具体详见附件二。

10.5参与本次投标所产生的所有费用由投标人自行承担。

10.6有关本招标项目的其它未尽事项，详见后续相关通知。

第二章 合同文本格式

1.合同主要条款

本合同（以下简称“合同”）于2023年      月      日在     由厦门启润零碳数字科技有限公司（以下简称“买方”）与              公司（以下简称“卖方”）作为另一方通过友好协商按下述条款和条件签署：

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，即：“嘉庚号”科考船智能低碳港口船舶岸电系统采购项目而公开招标，并以签约合同价人民币         元（￥xxxxx.00）（以下简称“合同价”），提供上述项目项下货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

- 招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均是合同的组成部分。

- 合同条款

- 合同附件

附件1-供货范围及分项价格表

附件2-技术规格书

附件3-交货批次及交货时间

- 中标通知书

- 交钥匙日期：总工期为60日。合同生效后60日历天内完成现场安装并通过中国船级社认证（以收到中国船级社认证证书为准）。

- 考虑到买方将按照本合同向卖方支付价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方将按合同规定提供货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

- 合同生效及其它

- 合同于下述签字日期由合同双方法定代表人（或授权代表）签署并加盖公章后生效。

- 合同以中文书写，本合同一式 6份，均具有同等法律效力，双方各执 3 份。

- 合同附件是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

- 对合同条款和条件的修改和补充，应由双方协商达成一致，并由双方授权代表签署书面协议，该书面协议成为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

- 合同双方均无须承担本合同以外的责任和义务。

- 合同条款27条内容

本合同如有未尽事宜，由双方另行协商解决。

双方在上述日期签署本协议

| 买方：厦门启润零碳数字科技有限公司 | 卖方： |
| --- | --- |
| 法人代表： 或授权代理人： | 法人代表： 或授权代理人： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 传真： | 传真： |
| 电话： | 电话： |
| 联系人： | 联系人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税务登记号： | 税务登记号： |

2.专用合同条款

- 定义

- “合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件相关文件的协议。

- “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

- “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械（包括供电、照明、给排水、通讯等）、仪器仪表、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

卖方应按照或优于本技术规格书的要求对“嘉庚号”科考船智能低碳港口船舶岸电系统采购项目进行设计、制造、运输、到货后的现场保管、安装、调试、性能考核、试运行、验收及提供相关服务。

- “服务”系指合同规定卖方须承担的设计及设计联络、检验、安装调试、技术协助、验收、质保、培训、指导以及其他类似的义务。

“买方”本合同买方系指厦门启润零碳数字科技有限公司

- “卖方”系指中标后提供合同设备和服务的经济实体。

- “现场”系指“嘉庚号”科考船在厦门的停靠码头泊位。

- “验收”系指买方和买方指派的确定的用户依据技术规格规定接受合同设备所依据的程序和条件。

- “天”指自然天。

- “原产地”系指设备的生产地，或提供辅助服务的来源地。

- 适用范围

- 本条款适用于没有被合同其他部分的条款所取代的范围。

- 合同范围

- 买方的岸电箱同意从卖方处购买且卖方同意向买方提供的招标设备及其附属设备、消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装、调试、性能测试、正常运行、维修所必需的技术文件及中国船级社出具的认证证书等。

- 卖方应负责在工作现场培训买方的技术人员。卖方应对买方技术人员参加的设备验收、设计联络、监造、工厂检验提供方便并负责他们的现场培训。

- 确定卖方提供岸电箱深化设计图纸的时间，并要求提供完整、正确图纸，否则所引起的一切损失由卖方负责。

- 按照买方的要求，卖方应在合同规定的质量保证期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，同时在合同规定的质量保证期满后，卖方有责任在合同货物的整个使用寿命内，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护等延伸服务，并保证所需的主要配件、备件按不高于投标文件备件清单及相应的单价供货，具体优惠幅度在投标文件内写明。

- 技术规格和标准

- 本合同项下所供设备的技术规格应与本招标文件技术规格的标准相一致。若技术规格中无相应规定，设备则应符合相应的国际标准化组织和国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

- 卖方应向买方提供有关标准的中文文本。

- 周期要求和包装

- 工期：总工期为60日历天,从合同正式签订后开始计算（或者是接到买方书面通知后开始计算）。货物到达现场后三天后必须开始现场安装，在总工期内完成安装并通过中国船级社检验认证。

- 除非本合同另有规定，提供的全部设备须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起设备锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用，以及因更换设备或材料而延误工期的后果。

- 在包装箱内每件包装应附有装箱清单、产品合格证、检验记录、安装及使用说明书等常规资料(包括配套件资料)一套，其中，装箱单、检验记录、安装及使用说明书各 2份，产品合格证正本 1 份，副本1份。另外一套在安装时直接交于买方。

- 运输标记

- 卖方应在每一包装箱外用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

- 收货人

- 合同号

- 目的站

- 设备名称、箱号

- 毛重／净重(公斤)

- 尺寸（长×宽×高，以厘米计）

- 发货标记

- 凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用中文，以国际或国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并根据设备的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的贸易标志，以方便装卸和搬运。

- 装运通知及条件

- 卖方应在设备装车完成12小时内以书面通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积(立方米)、载运车名、车号和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2．7米宽和3米高，卖方应将其重量和尺寸通知买方。本设备中不允许夹带有易燃品或危险品。

- 在交货价合同条件下，由于卖方延误了以传真通知买方上述内容而使买方未能按期接货，由此而造成的一切损失由卖方承担。

- 交货条件

- 卖方应在合同规定的货物装完起运后以传真或特快专递通知买方和保险公司全部装运细节，包括合同号、设备名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)、运输工具名称、装运口岸、启运日期、提单号码及日期和备妥待运日期。同时，卖方应以以传真或特快专递寄给买方详细交货清单一份，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及材料、设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

- 合同要求由卖方按买方要求负责装卸运输至指定地点，费用含在合同价中。

- 卖方发运的设备、材料必须符合合同规定的设备、材料名称、型号规格、数量或重量以及技术性能参数指标，否则，一切责任均由卖方承担。

- 卖方须派遣人员在每批材料、设备到货时至到货现场负责卸货。

- 现场所有设备及材料由卖方自行负责保管。

- 付款条件

- 本合同规定的合同总价，由买方按下列方式和比例向卖方支付：

- 签订合同5个工作日内，买方支付合同价款的30%的项目预付款，即人民币       元（￥xxxx.00）

- 合同货物全部送达现场，经买方开箱验收清点确认出具到货验收单给卖方，支付合同价款的30%的款项，即人民币       元（￥xxxx.00）；

- 项目整体验收后，支付至合同价款的95%，剩余5%待质保期结束后付清。

注：买方每次向卖方支付货款前，卖方应向买方开具同等金额的增值税专用发票。

- 如果卖方需按合同中的规定支付违约金或给予赔偿时，买方有权从上述任何一项付款金额中扣除。

- 项目验收合格后，项目进入质保期，质保期为三年。卖方仅对设备及工程质量进行质保，因人为破坏、转场运输及不可抗力造成的设备损坏不予负责。

- 技术资料

- 除招标文件的技术规格书中另有规定外，卖方应准备在技术条款中规定的与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后随设备送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

- 在履行合同过程中买方所编纂或准备的报告、全部有关资料以及其它辅助记录或材料将都是买方的绝对财产，没有买方事先书面同意，卖方不得将这部分财产以及由买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给卖方雇用于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

- 卖方保证不将买方提交的资料转让给任何第三方，除非第三方介入货物的设计、安装和运行，并将有关资料仅用于这些目的。

- 没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用本合同条款第10.2条所列举的任何文件和资料。

- 除了合同本身以外，本合同条款第10.2条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件（全部拷贝）还给买方，卖方不得继续留存任何文件原件或副本。

- 卖方应根据招标文件技术规格书的规定要求向买方提供所有技术文件。如果项目必须但合同又未作规定的技术文件，卖方应及时向买方提供。

- 上述技术文件应编辑正确，组织合理，内容充实，容易理解。

- 技术文件均应按“技术规格书”要求提交并经买方确认。

- 卖方应承担买方完全按照技术文件的指导进行工作而导致损失的责任。

- 技术文件的全部费用已包含在合同价中。

- 卖方提供的设备和技术资料不能侵害他人的知识产权及其他合法权益，如因此造成侵权行为的法律后果由卖方承担；如按照买方提供的设计生产产品，其中有涉及他人知识产权及其他合法权益的，卖方应在生产前给予善意的提醒及修改建议。

- 价格

- 本项目为交钥匙工程，卖方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于现场踏勘、设计、外购、配套件、原材料及生产制造、油漆、包装、保险、税费（进口部分还要包括关税、商检、手续费等）、相关手续费、管理、运杂、装卸车、安装调试（包括线管、电缆等）、系统集成、培训指导、配合、中国船级社认证、验收、图纸资料、软件、技术服务、售后服务及质保等达到买方业务需求的一切全部费用。本合同项下不另计卖方人员的加班费，有关费用已包含在合同价格中。

- 卖方提供招标范围内所有测试及试运行等所需材料、工具、仪器等。

- 买方需提供的供货范围不仅限于设备清单（详见附件1-供货清单），以满足现场安装和运行需求为准。

- 质量保证

- 卖方应保证其提供的设备是全新的、未使用过的、采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应在保证其设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。

- 质量保证期为卖方承诺的时限，卖方承诺对所有设备提供三年免费保修，并提供终身技术支持及设备维修。

- 卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的任何缺陷。卖方对由于设计、制造、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。

- 卖方保证合同项下的设备和材料在正常操作情况下不会因卖方在设计和制造过程中的缺陷、错误或材料选用及制造工艺上的缺陷而产生故障。若由于设备和材料在设计制造工艺上的缺陷（包括潜在缺陷）而导致安全事故，造成所有买方的损失应由卖方赔偿。

- 除合同中另有规定外，出现上述情况，在质保期内，维修人员需在接到维修电话后，卖方在 1小时内作出电话回应，12 小时内到现场提供不间断的服务直到结束，由卖方无偿修理、更换（包括更换零部件甚至整机），直至恢复（达到）合同规定的质量和性能参数要求。因卖方原因导致的故障停机累计超过10天，则保质期顺延相同的时间并赔偿买方相应的停机损失。

- 卖方还应保证合同项下所提供的服务包括培训、安装、调试、系统联调和试验、售后服务等，应按合同规定方式进行，并保证不存在因卖方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

- 任何与保证不符发生时，买方应立即书面通知卖方。接到上述通知后，卖方应立即免费更换或修理破损货物。

- 如果卖方收到通知后，在规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

- 如果任何缺损部分卖方不能在规定的期限或双方商定的合理期限内修补，则买方可在通知卖方后自行修补缺损，其费用和风险由卖方承担，但不影响合同规定的卖方责任；经卖方认可，买方可对细小缺陷进行修理或调整，但由此产生的全部费用由卖方承担。

- 卖方所供的货物必须已得到中华人民共和国有关部门许可其在中华人民共和国使用，否则，一切责任由卖方负责。

- 质保期后服务

卖方将根据买方的时间安排要求，安排1名完全合格的技术代表，以便帮助买方有关人员掌握正常操作，对运转初期出现的故障进行应急处理。

质保期后至设备全寿命周期内，卖方将定期派员检查设备运行情况，消除隐患。在收到买方书面通知的24小时内，卖方将派有关人员到达现场提供服务。由于生产急需，因卖方原因造成的质量事故，买方可先行处理，同时通告卖方并追究卖方责任，买方有权对卖方责任造成的损失提出索赔。在设备运转期内，卖方将经常走访用户，对设备进行巡访。对于需要更换的零部件，在收到买方书面通知后1~3天内送达现场并更换、调试安毕。对于需要进口的零部件，在收到买方书面通知后的1~2个星期内送达现场并更换、调试完毕。

- 买方的监理

在设备制造、安装和调试过程中，买方如委托监理人员实施工程监理，监理工程师到卖方的制造厂及主要分包厂，对设备的总成、零部件、材料、包装及安装等情况进行监理。卖方提供：

- 办公场所（含必要的通讯设施），监理工程师的膳食、住宿和交通等便利。

- 卖方向监理工程师提供一份经业主认可的技术规格书和总图、部件图、主要计算资料；施工图纸、工作日程、材料技术说明、试验报告、检验证书和检验记录及质量管理报告；安装工艺及图纸、检查试验步骤以及与试验有关的文件；安装及试验记录；仪器、仪表、工具及每月制造进度表（制造厂/分包厂）、检验工作计划等。在监理过程中，如因监理工作需要，卖方随时提供或借阅零件图。

- 卖方建立完善的报验制度，卖方质检人员对报验项目先行检验合格，在有关单据上签字后再向监理工程师报验，并提前一天递交该项目的有关质检文件。主要部件及总成的检验需经监理工程师签字认可后方可进入下一道工序。

- 卖方向监理工程师提供工厂质量保证计划，质量检验大纲及质量检查控制表。

- 卖方对监理工程师开出的监理通知书将及时回复。当因质量问题与卖方发生严重分歧时，监理有权发出暂停施工命令，并立即报买方裁决。

- 检验和验收

- 买方在货物运抵现场后3日内根据合同内容组织货物验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

- 检验和验收在交货地点或最终目的地，在卖方在场下进行。卖方应免费提供合理的协助和设施包括图纸及数据。

- 检验和验收中如发现货物与技术规格要求不符，买方可拒收货物，卖方应免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施。

- 卖方应在发货前，对预加工件、设备的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具符合合同规定的质量证书。该证书将作为买方付款依据的组成部分，但不应视为对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。

- 在合同规定的质量保证期内，如果发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由买方组织质检，据质检报告及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

- 卖方负责货物制造过程汇总货物质量控制检验和测试，和货物运抵现场前后必要的测试、调试和验收。

- 买方收到中国船级社出具的本项目检测合格证明为依据，最终双方签署项目验收合格书。

- 索赔

- 质量索赔

- 卖方对设备与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

- 卖方同意买方拒收设备并把被拒收设备的金额以合同规定的货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其它必要费用。

- 根据设备的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低设备价格。

- 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换设备的质量保证期。

- 买方拒绝接受索赔项下的系统设备和材料，并退回给卖方。卖方应赔偿买方索赔项下的设备和材料的一切费用及额外支出，包括买方从其他地方采购替换设备和材料的费用。

拒收设备和材料的运输和保险费用应由卖方支付。

- 如果买方提出索赔通知后，在7天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后7天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从待付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

- 违约责任

- 如由于双方的过错造成合同不能履行、不能完全履行或不适当履行，应根据实际情况由双方分别承担各自应负的违约责任。

- 如因卖方过错造成合同不能履行、不能完全履行或不适当履行，由卖方负责并承担由此造成的一切损失和费用以及买方采取合理补救措施的一切费用。

- 短装索赔

- 由卖方负责装运之设备和材料，一经发现短缺、误装或因卖方原因引起的损坏，买方应以信函方式向卖方提出索赔。索赔文件应同时附上证明短装、误装或破损的书面文件作为依据。

- 一旦收到买方索赔文件，卖方应无偿的补足短装货物，替换误装或损坏的货物，除非双方另有协议，该补足或替换应在十（10）天内完成。起始日期应以卖方现场代表收到买方以书面形式的索赔文件之日起计算。如卖方的补足或替换未能在十（10）天内完成，其引起的误期罚款按本合同条款第15条之15.1执行。

- 若索赔属于保险赔偿范围，则卖方应自行处理保险索赔，且不应影响本合同条款第14条之14.4.2的执行。

- 违约金与赔偿金额计算

本合同项下涉及的所有的违约金和赔偿金额均依据合同的规定计算。如合同未有明确规定的，则根据国家或地方的有关规定、惯例、行业规定等合理地估算。

- 违约金与赔偿的支付

对于合同中所列的违约金和赔偿，买方有权从履约保函中获得违约金和赔偿或从卖方的后续货款中扣除，或要求卖方以电汇方式向买方支付偿还。在后一种情况下卖方应在一个月内凭买方索赔文件以电汇方式向买方支付所有违约金和索赔偿还。

- 延期交货与核定损失额

- 如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第16款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额比率为：

- 第一至第四周，每周违约金金额为该批到货金额的0.5%；

- 第五至第八周，每周违约金金额为该批到货金额的0.8%；

- 第九周后，每周违约金金额为该批到货金额的1.0%。

延期交货不满一周按一周计算。但是，核定损失额的支付不得超过合同总金额的10%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失额。

- 卖方需及时提供初步设计、深化设计、详细设计审查、最终图纸确认资料以及买方要求提供的其他资料；如卖方未按合同要求或买方合理要求及时提交相关资料，每延迟一周，将按延期提资处理，延期罚金为每周人民币6000元至人民币10000元，具体金额由买方认定。

- 如因买方延迟交货原因造成卖方场外仓储超过90天的，超过部分买方须在发货前按照实际发生向卖方支付仓储费。

- 如因卖方原因延期安装就位，卖方应支付违约金按每天1000元，具体金额由买方认定。延期交货超过30天的，买方有权单方解除或要求继续履行全部或部分合同并要求支付合同金额10%的违约金。违约金不足以弥补买方损失的，卖方应予以补足。

- 不可抗力

- 签约双方任何一方由于诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，则可适当延长履约期限。

- 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用传真通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的10%。除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

- 争议解决

- 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后30天还不能解决，任何一方均可向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 违约终止合同

- 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后15天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同，由此引起的损失由卖方承担；

- 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部设备。

- 卖方未能履行合同项下的任何其他义务。

- 一旦买方根据第19.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的设备。卖方应承担买方购买类似设备的额外差价。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

- 变更事项

- 买方可以在需要的时候向卖方发出书面变更事项通知，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

- 为合同特别制造的货物的技术规格、图纸、设计等；

- 包装运输方式；

- 交货地点：

- 卖方需提供的服务。

- 卖方收到买方通知后应在十天内向买方提供修改所带来的费用变化及交货期的变化。

- 卖方必须在买方按20.2条的预计为依据提出正式书面定货更改后才能开始实施这种修改。

- 任何修改将构成合同的组成部分并适用其他条款。

- 合同修改

- 除非买卖双方签署书面修改，否则不能对合同条款进行任何修改。

- 转让与分包

- 除买方书面同意外，卖方不能就部分或全部合同进行分包。

- 卖方保证分包商在执行分包合同时应遵守分包部分的合同条款。

- 适用法律

- 本合同应按中华人民共和国的法律解释。

- 主导语言与计量单位

- 合同书写应用中文，买卖双方所有往来信函及与合同有关的文件均应以中文书写。

- 除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

- 通知

- 本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面或对应形式确认并发送到对方明确的地址。

- 合同文件及资料的使用

- 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇佣人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

- 除合同本身以外，26.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

- 合同生效及其他

- 本合同应在满足以下条件后生效：

1）双方法定代表人（或授权代表）签署合同；

2）买方收到卖方提交的履约保证金；

3）买方在取得有关主管部门批准后向卖方发出书面合同生效确认函。

- 卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下设备有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

- 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

- 合同终止与暂停

- 合同终止

当买卖双方完成了合同中规定的责任和义务，合同应终止。

- 违约通知

如果卖方未按合同执行或因疏忽而未能履行合同项下义务以致严重影响项目进行时，买方将通知卖方，要求补救上述失误或疏忽。

- 卖方违约时终止

如果卖方：

- 在十五天内未能遵守本合同条款第28.2条的通知，或

- 没有买方的书面同意转让合同或将整个工程分包出去，或

- 破产或无力偿还债务，收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理；

则买方向卖方发出通知，七(7)天后终止合同，并将卖方逐出现场。

任何此种驱逐或终止都不应损害合同规定的买方或卖方的任何其它权利或权力。在此种终止后，买方可自己或由任何其他承包商完成合同。

- 在合同执行完成之前，买方没有义务向卖方支付任何合同约定内容以外的款项。

- 买方违约时的终止

如果买方：

- 破产或无力偿还债务，收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理；或

- 一直未履行其本合同项下义务。

卖方在向买方发出买方违约通知十五天后可终止合同，任何此类终止均不应损害合同项下买方的任何其它权利。

- 在发生本条款第28.5条所述终止时，卖方应有权立即将在现场的所有卖方的设备运离。

- 合同暂停

买方可随时指示卖方：

- 暂停提供合同货物及服务；或

- 暂停发运进度计划中规定时间(或者如未规定时间，按拟定的适当发运时间)准备运往现场的合同货物或卖方的设备；或

- 暂停安装业已运至现场的合同货物。

当阻止卖方按进度计划发运或安装合同货物时，即应认为买方已下达了暂时停工的指令，除非此类阻止是由于卖方的违约引起。

在暂时停工期间，卖方应保护并保障处在卖方的场地或其它地方或现场(视情况而定)受到影响的工程或合同货物免受任何损蚀、损失或损害。

- 保险

- 本合同下提供的货物应由卖方对其在制造、购置、运输、存放及交货工程中的毁损或灭失以完全重置价格用人民币进行全面保险。

- 卖方应对现场为系统设备和材料进行安装、测试和试运行等提供服务的卖方人员投保人身险及其它有关的险别。

- 买方人员参加联络设计会议、监造、出厂检验和培训的人身保险及其它险由买方负责。

- 卖方应在买方要求的任何时间，出示根据合同要求其取得的任何保险单或保险证明以及保险费的收据。

- 如果卖方未能出示合同规定的保险范围证明，则买方可办理此类保险并保持其有效。买方为此目的支付的保险费应从合同价中扣除。

- 本条款规定的投保所需的全部保险费均由卖方支付。

- 卖方应在资信良好可靠、有能力承保并为买方接受、认可的保险公司投保。

- 本条款所列的投保手续以及保险索赔由卖方负责办理。

- 卖方应尽全力进行保险安排，以保证索赔事件发生后在短时间内予以妥善解决，并使买方的利益得到充分保障。

- 合同另有约定的从其约定。

- 施工安全

- 卖方须自行办理当地规定的有关进场施工手续。

- 现场施工过程中，须接受相关监管部门及监理单位的监督检查。

卖方应制定并遵守安全生产，文明施工的规章制度，施工期间发生安全问题由卖方承担责任。

合同附件1-供货清单

| 序 号 | 产品名称 | 产地品牌 | 额定参数 | 数量 | 综合单 价(人民币元 ) | 合价 (人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装/辅材 |  | / | 1项 |  |  |
| 7 | 其它为完成 本项目的一切费用 |  | / | 1项 |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

合同附件2-设备配置表：

| 序号 | 部件名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

合同附件3-技术规格书

详见第一章“1.4招标项目技术要求” 。项目定标后，中标厂家若需调整技术规格书，可结合提交的技术方案与买方协商，经买方同意后方可调整。