启润轮胎（日照）有限公司

日照启润暖通设备智慧能源服务项目

招

标

文

件

(项目编号：RZQR-CGB-202410-01)

目录

第一章 投标须知	3

第二章 合同模板	16

第三章 技术和商务偏差表	31

第四章 投标文件格式	32

# 第一章 投标须知

1.项目概况

1.1招标人：启润轮胎（日照）有限公司

1.2招标人地址：山东省日照市五莲县高泽街道七宝山村

1.3招标项目名称：

日照启润暖通设备智慧能源服务项目。

1.4招标项目内容：此次日照启润暖通设备智慧能源服务项目招标的目的是通过招标寻求能够满足公司暖通设备智慧能源服务需求的供应商，并保证所提供的设备运营可靠、稳定、安全、经济。

最终被选定的中标人将与招标人就具体工作范围、价格及其他细节在招标人规定的时间内签订采购合同。

1.5 技术规格：详见本招标文件第二章合同模板的附件技术协议。

2.招标工作安排

2.1招标方式：公开招标。

2.2招标文件领取时间地点：

时间：2024年11月8日至11月18日（工作日），上午9:30至11:30,下午3:00至5:00。

地点：山东省日照市五莲县高泽街道七宝山村启润轮胎（日照）有限公司一楼会议室或者在http://www.itg.com.cn/上自行下载。

联系人：汤文涛

联系电话：18963399010

3.招标文件

3.1招标文件的组成：

本招标文件及附件、答疑纪要、招标人对招标文件的修改及其它有效函件。

3.2招标文件的澄清

3.2.1投标人若认为有问题需要澄清，应于招标文件公告后5日内以书面形式向招标人提出，招标人认为有必要澄清的将以邮件通知或公告的形式予以澄清，并作为招标文件的组成部分。投标人因对招标文件理解不正确或误解而单方面做出的推论、解释和结论，不属于招标人承诺，招标人概不负责。

投标人应将投标疑问传递至启润轮胎（日照）有限公司（地址：山东省日照市五莲县高泽街道七宝山村）。

联系人：苏丛 	联系电话：13969259690;

电子信箱：sucong@itg.com.cn。

3.2.2招标文件（合同履行阶段）中有不符合行业标准的，投标方应在投标阶段或中标实施阶段尽提醒及配合义务。如投标人（中标人）未尽义务的，造成的损失由投标人（中标人）承担。

3.3招标文件的修改

招标人无论出于任何原因均有权对已发岀的招标文件进行必要的修改。若需进行必要的修改，应在投标截止时间2天前，以书面/电子邮件形式送达所有合格投标人。投标人在收到该澄清文件后应于24小时内，以书面形式给予确认，如无书面确认则视作认可该修改内容为招标文件的组成部分。

3.4投标截止时间的延迟

在原定投标截止时间之前，如果出现特殊情况，投标截止时间需要延迟的，招标人可以书面/电子邮件形式通知投标人延迟后的投标截止时间。投标人须在接到招标人发出的延迟通知24小时内以书面形式予以确认；投标人也可以不予确认，若不予确认则视为放弃投标而不被没收投标保证金。

3.5招标文件的解释：本招标文件的解释权归属招标人。

4.合格的投标人

投标人参加本项目招标活动应当具备下列条件：

4.1.投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，且符合本次招标要求的经营许可范围；

4.2 投标人须具有健全的质量管理体系；

4.3 投标人财务、信誉等方面应具备下列条件：

(1) 没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营正常且具备合同履约能力，投标人需提供经审计的财务报告。

(2) 没有处于行政主管部门或厦门国贸控股集团有限公司内单位相关文件确认的禁止投标的处罚期内；

(3) 2020年1月1日以来没有骗取中标或严重违约，没有经鉴定部门认定的因其产品引起的重大质量事故；

(4) 投标人及其关联公司未被人民法院纳入“失信被执行人”名单或其有关信息已从失信被执行人名单库中删除。

5.投标

5.1资格证明文件

投标资格证明文件至少应包含以下内容：

（1）企业简介（须附单位地址，联系人，电话，传真、邮箱等）；

（2）加盖公章的有效营业执照及税务登记证副本复印件；投标人信用报告及基本开户银行出具的资信证明。

（3）近年完成的类似项目情况表（如有）。投标人应提供能够证明近年完成类似项目的相关文件，例如中标通知书和（或）合同协议书。

（4）正在进行和新承接的项目情况表（如有）。投标人应提供能够证明目前正在进行和新承接项目的相关文件，例如中标通知书和（或）合同协议书。

（5）质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等相关证书文件、企业荣誉证书、专利证书等（如有）。

以上资格证明文件原件根据招标人需要，应提供给招标人进行核对。投标人提交的投标文件不符合上述规定的，视为无效投标，不再参与后续评标。

5.2投标文件内容

投标文件包括以下材料（按顺序装订）：

（1）承诺书；

（2）投标确认函；

（3）投标函；

（4）法定代表人授权书（含被委托人的身份证复印件）；

（5）投标保证金；

（6）供应商情况简表；

（7）技术支持资料；

（8）售后服务方案；

（9）廉洁投标承诺书；

（10）5.1所述的资质证明；

（11）承诺事项等投标人认为有必要说明的其他事项。

注：以上文件均必须加盖公司公章（红印），否则视为无效。以上文件格式见本文件第四章。商务和技术如有偏差，应提供商务和技术偏差表（加盖公章）。

5.3投标文件递交

投标人应于2024年11月19日上午9:00之前，将密封且加盖公章的材料邮寄至山东省日照市五莲县高泽街道七宝山村启润轮胎（日照）有限公司

收件人：苏丛 13969259690，逾期不收。

5.4投标保证金

5.4.1本项目投标保证金要求如下：

（1）金额：人民币伍万元整。

（2）缴交账户信息：

户名：启润轮胎（日照）有限公司

账号：37050171700800000906

开户行：中国建设银行股份有限公司五莲支行

缴交方式：投标保证金釆用转账形式，投标人交款时须注明“日照启润暖通设备智慧能源服务项目投标保证金”。

5.4.2投标人在提交《投标文件》的同时，应向招标人递交投标保证金的交纳证明。未按要求缴交投标保证金的，将被视为投标无效。

5.4.3定标后，未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。中标人所缴纳的投标保证金将在合同生效后三个月内予以退还，不计利息。

5.4.4发生下列任何一种情况时，投标人的投标保证金将被没收：

（1）投标后投标人撤回其投标文件的；

（2）在投标活动中有弄虚作假行为的；

（3）在投标过程中进行串通哄抬标价等不正当活动的；

（4）中标人无正当理由拒绝签订合同的。

5.5投标有效期

5.5.1《投标文件》在投标截至日后90天内有效。

5.5.2在原定的投标有效期满之前，如果岀现特殊情况，招标人可向投标人提岀延长有效期的要求，这种要求和答复应以书面/电子邮件的形式进行。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期。

5.6投标文件的份数和签署

5.6.1投标人提交投标文件共肆份，正本壹份，副本贰份，电子文档壹份（电子文档与投标资料内容及格式应严格一致）。

5.6.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字体应清晰易于辨认，并在招标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”或“电子文档”。正本和副本内容不一致之处，以正本为准。

5.6.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章（投标报价材料须分册装订、单独密封包装，且封面需注明项目名称和编号。由委托人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署委托书无效。

5.6.4除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字、增删。如有修改处由投标人加盖投标人的印章或由投标人法定代表人签字或盖章。

5.7投标人的投标文件，概不退还。投标人应自行承担在投标过程中所涉及的一切费用。

6.开标、评标、定标

6.1投标人注意事项

6.1.1 投标人资格审查时间 2024年11月19日上午9：50-10:00。通过资格审查的投标人方可参加开标。

6.1.2 投标文件未按规定时间送达的将取消投标资格。

6.2开标

6.2.1 开标时间：2024年11月19日上午10:00

6.2.2 开标地点：启润轮胎（日照）有限公司，办公楼1楼会议室。

6.2.3 招标人将以视频会议方式开标。投标文件未按规定密封的，取消其投标资格。

6.2.4 投标文件的审查

6.2.4.1 开标后，招标工作人员将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，投标文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如投标人不接受上述修改，则视为不符合要求。

投标文件未按招标文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

6.2.4.2 在对投标文件进行详细评议前，招标人将审查每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指投标文件符合招标文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量或指与招标文件有实质性不一致，限制了合同项下招标人的权力和投标人的义务。该重大偏离或保留将影响投标人的竞争地位。

6.2.4.3 招标人确定投标文件的响应性是基于投标文件本身，而不依靠外部的补充证据。

招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6.3 评标

6.3.1 招标人将对通过投标文件审查且被确定为实质性响应的投标进行评议。招标人有权要求投标人对投标方案的合理性（包含但不限于方案、商务条款、价格等）给予回应。并作为评分的依据。

6.3.2 评标人员

由启润轮胎（日照）有限公司按规定确定评标委员会人员组成。

6.3.3 评标办法

招标人将本着公平、公正、诚实信用、科学择优的原则进行评标。具体评分标准采用综合评分办法，确定中标候选供应商。分值采用百分制。评标委员会按评审后投标供应商综合得分由高到低排列顺序。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且价格相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据供应商的综合得分从高到低推荐1-3名中标候选供应商。

| 评审类别 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分（50分） | 价格 （共30分） | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且预估总金额最低的投标人的预估总金额为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标预估总金额）×30 |
|  | 企业实力和信誉 （共10分） | 2分 | 标人具备在有效期限内的合同能源管理服务认证证书，认证证书覆盖范围包含“智慧机电运维管理系统”的得2分。须提供证书扫描件及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会(http：//www.cnca.gov.cn)网站查询到的网页界面截图，否则不得分。否则不得分。 |
|  |  | 2分 | 投标人以合同能源管理模式投资建设的项目获得市级或以上政府主管部门认定的节能示范工程的得2分。须提供有效证明文件，未提供的不得分。 |
|  |  | 2分 | 投标人获得市级或以上人民政府评选的节能先进单位荣誉的得2分。须提供有效证明文件，未提供的不得分。 |
| （） |  | 4分 | 投标人参与过省级或以上节能改造、能效测评、运行维护等相关标准或规程编制的，每提供一份得2分，满分4分。须提供相关证明文件的复印件，未提供的不得分。 |
|  | 工期 （共10分） | 10分 | 工期最短者得10分，次者得8分，再次者得6分，以此类推。 |
| 技术评分（50分） | 方案支持 （共30分） | 10分 | 投标人针对本项目提供的项目实施方案（包含但不限于施工及调试方案、安全及文明施工保证方案、质量保证方案、施工进度计划）： 一档：施工整体方案符合项目客观实际、内容完整、方案详尽合理，可行性强的得10分； 二档：施工整体方案针对性略有欠缺、内容较完整、方案较合理、具有一定可行性得9分； 三档：施工整体方案内容不完整、针对性差、可行性低，但仍可以接受采纳的得8分。未提供方案的不得分。 |
|  |  | 10分 | 投标人针对本项目提供运营服务管理和日常维护方案（包括但不限于系统的运行与管理服务计划、相关应急预案、人员管理制度、相关设备操作规程）： 一档：运营服务管理和日常维护方案符合项目客观实际、内容完整、方案详尽合理，可行性强的得10分； 二档：运营服务管理和日常维护方案针对性略有欠缺、内容较完整、方案较合理、具有一定可行性得9分； 三档：运营服务管理和日常维护方案内容不完整、针对性差、可行性低，但仍可以接受采纳的得8分。未提供方案的不得分。 |
|  |  | 8分 | 投标人针对本项目提供的改造方案： 一档：改造方案符合项目客观实际、内容完整、方案详尽合理，可行性强的得8分； 二档：改造方案针对性略有欠缺、内容较完整、方案较合理、具有一定可行性得7分； 三档：改造方案内容不完整、针对性差、可行性低，但仍可以接受采纳的得6分。未提供方案的不得分。 |
|  |  | 2分 | 投标人具有与AI预测功能的中央空调节能控制相关技术的得2分。需提供相应的软件著作权证书。（注：证书中的名称须与投标人名称一致，未提供不得分。） |
|  | 售后服务和运营支持 （20分） | 8分 | 投标人针对本项目提供售后服务方案进行评审（包括但不限于具体的售后服务内容承诺、服务响应时间、响应方式）： 一档：售后服务方案优，可行性高、充分考虑用户实际情况，充分满足用户需求，得8分； 二档：售后服务方案可行性良、考虑用户实际情况，可以满足用户需求，得7分； 三档：售后服务方案可行性一般、考虑用户实际情况，基本满足用户需求，得6分；未提供方案的不得分。 |
|  |  | 4分 | 投标人团队的技术负责人同时具有住房和城乡建设部门颁发的国家注册电气工程师（供配电）证书、机电工程专业一级建造师注册证书及应急管理部门颁发的特种作业操作证：制冷与空调作业的得4分。须提供证书复印件及投标人为其缴纳的投标截止时间前6个月（不含投标截止时间的当月）内任意3个月的社保缴纳证明。以上材料缺一不可，否则不得分。（人员与其它项不得重复） |
|  |  | 4分 | 投标人为本项目配备的施工主管（1人），具有住房和城乡建设部门颁发的专职安全员证、应急管理部门颁发的特种作业操作证：高压电工作业、制冷与空调设备安装修理作业、低压电工作业、熔化焊接与热切割作业，具有以上5本证书得4分。须提供证书复印件及投标人为其缴纳的投标截止时间前6个月（不含投标截止时间的当月）内任意3个月的社保缴纳证明。以上材料每缺1项则扣除2分，直至本项得分为0。（人员与其它项不得重复） |
|  |  | 4分 | 投标人为本项目配备的运维主管（1人），具有行政主管部门部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证（A证）、应急管理部门颁发的特种作业操作证：熔化焊接与热切割作业、制冷与空调设备安装修理作业、低压电工作业、高压电工作业，具有以上5本证书得4分。须提供证书复印件及投标人为其缴纳的投标截止时间前6个月（不含投标截止时间的当月）内任意3个月的社保缴纳证明。以上材料每缺1项则扣除2分，直至本项得分为0。（人员与其它项不得重复） |

6.3.4 投标文件的澄清

6.3.4.1为切实落实评标原则，招标人有权要求投标人以书面形式对其投标文件进行澄清。

6.3.4.2 澄清的书面资料必须经其法定代表人或委托代理人签字后方为有效，与投标文件具有同等的法律效力。

6.4 定标

招标人根据评标结果，选择履行合同能力强，能够提供最佳的服务，信誉好的投标人作为中标人。

6.4.1 取消中标资格

投标人出现以下任何情况，都将取消其中标资格。

a) 在投标过程中，对评标成员施加影响的任何行为；

b) 非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 投标过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

d) 我司评标小组认定投标报价异常的。

7.授予合同

7.1中标通知书

7.1.1在规定的投标有效期截止前，招标人按照有关规定向中标人发出中标通知书。

7.1.2招标人将在发岀中标通知书的同时，将釆用电话通知或电子邮件或网络公告的方式将中标结果通知所有未中标的投标人。

7.2合同协议书的签署

7.2.1招标人将以书面/电子邮件形式向中标人发出《中标通知书》，中标人收到《中标通知书》后，按照招标文件、投标文件的内容和国家有关规定，在规定的时间、地点与招标人就中标项目签订合同。

7.2.2如经招标人对中标人投标文件进行查验后，发现其有弄虚作假行为或中标人不能按时与招标人签订合同，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。招标人将从投标人中另选中标人。

7.2.3中标人须于中标后10个工作日内与招标人签订合同，逾期未签合同，则视为中标人违约，招标人有权没收其投标保证金。

8.其他事项

8.1招标文件及中标人的投标文件是采购人与中标人签订合同的依据，中标人应严格依据投标文件所做承诺履行职责，如有违约，招标人有权根据合同釆取相应措施以保证采购的顺利进行，并追究相应违约方的违约责任。

8.2如投标方对本文件第二章合同模板中的部分条款有异议的，应在投标文件的《商务和技术偏差表》中明确注明。未注明的合同条款视为接受本文件中的合同模板。

8.3投标人所提交的投标文件若有其它方面的特殊功能、附加功能、增值服务及优惠条件，必须在投标文件中显著注明。

8.4投标人应确保所提交的投标文件内容所涉知识产权完整清晰，不得影响招标人使用，否则应赔偿招标人全部损失。

8.5投标人同意，所提交的投标文件所涉知识产权招标人有权无偿使用，且使用方式、使用内容等事项无须事先征得投标人同意。

8.6参与本次投标所产生的所有费用由投标人自行承担。

8.7有关本招标项目的它未尽事项，详见后续相关通知。

9 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用6.2“评分细则”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向厦门国贸集团股份有限公司监察室投诉，投诉电话0592-5898586，邮箱acca@itg.com.cn，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在招标人告知中标结果之日起2日内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

# 第二章 合同模板

采购合同

合同签订地：厦门市思明区

合同编号：

签订日期：

甲方：启润轮胎（日照）有限公司

乙方：

经甲、乙双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章，明确甲乙双方在冷量供应和使用中的权利和义务，使双方能够相互配合做好相关工作，维双方当事人的合法权益，特签订本合同如下：

第一条  使用暖通设备的性质、范围、参数及能源服务

1.1使用暖通设备的性质和范围

1）使用性质：工业生产用暖通设备

2）使用范围：启润轮胎（日照）有限公司厂区内的暖通设备智慧能源服务（密炼制冷及空调制冷）

1.2乙方向甲方提供的暖通设备智慧能源服务的相关参数及要求

1）暖通设备组参数数值具体为：

乙方所投建的密炼冷却塔出水温度≤29℃（极端天气除外），空调制冷机组设定出水温度恒定在15℃。

2）工厂技术要求：密炼机冷却水工艺温度要求：进水温度 ≤29℃（极端天气除外）；

预备控制冷冻水进水温度17℃±2℃；

钢丝圈工序及裁断工序环境温度要求 23℃±3℃、湿度≦55%。

乙方提供的冷却水在保障厂区工艺条件的前提下，通过自身装置，确保供、回水温差不超过5℃；

预备冷冻水供应：通过乙方增加的设备装置实现冷冻水根据温度需求进行自动供应；

乙方在所提供的设备安装冷量计，并安排专人管理和维护，甲方安排专人协助乙方管理和维护；

乙方在冷却塔补水装置前增加水表，进行软化水补水量计量，并将此水费(水费单价:2.44元/吨)从第四条约定的智慧能源服务冷水费用中扣除;

乙方在制冷主机冷冻水供回水主管、预备车间现有冷却塔供回水主管、密炼车间新增冷却塔供回水主管增加冷量计，进行制冷计量，作为制冷服务费用结算的依据。

第二条  制冷期限、制冷计量

2.1水冷供应期限：  10  年

2.2制冷质量和服务：除不可抗力的情形外，甲方保证暖通设备在合同约定的制冷期限内，密炼制冷机组年制冷累计天数≥300天，预备+裁断空调制冷机组年制冷累计天数≥300天，制冷效果达到本合同第一条1.2项的约定，制冷服务符合本合同的约定。

2.3计量装置出现异常或因种种原因无法正常计量等故障时（计量装置出现异常经双方认可或当地法定计量测试所认定），以故障前七日（七个正常制冷自然日）的平均用冷量作为结算依据。

2.4计量仪表安装后进行首次校验，由乙方统一组织双方认可的有资质（当地法定的计量测试所）的独立第三方权威检测机构进行校验，甲乙双方派人参加，首次校验的相关费用由乙方承担。在计量仪表运行过程中任何一方可提出对该等计量仪表进行校验，由提出方统一组织双方认可的有资质（当地法定的计量测试所）的独立第三方权威检测机构进行校验，甲乙双方派人参加，由提出方承担校验费用。

第三条  前置处理设备

3.1乙方负责所供设备的前后置配套装置的运行、维护，包括提供水泵，冷却塔的日常运维。

第四条  水冷制冷标准及结算方式

4.1 除非双方另有约定，本合同生效后在90天内完成项目建设（遇特殊施工进度影响工期顺延五个工作日），由甲方与乙方共同签署附件二《暖通设备组运营通知书》。项目运行后，乙方按第四条约定的结算方式收取节能款。

4.2结算单价

结算单价为：自甲乙双方签署附件二：《暖通设备组运营通知书 》之日起60个自然月内（包含第60个自然月），该期间预备车间与裁断车间的智慧能源服务费用单价为      【元/（m³*℃）】，密炼车间的智慧能源服务费用单价为      【元/（m³*℃）】。自甲乙双方签署附件二《暖通设备组运营通知书》60个自然月的次月起至120个自然月（包含第120个自然月）预备车间与裁断车间的智慧能源服务费用单价为       【元/（m³*℃）】，密炼车间的智慧能源服务费用单价为     【元/（m³*℃）】。

4.3结算总额

结算公式为：月结算价=设备月制冷量（设备月制冷量=乙方冷量计计量的制冷量/1.163）*第4.2条约定的结算单价-乙方设备月用电量*0.72元/度-乙方冷却塔（预备冷却塔和密炼冷却塔）补水量*2.44元/吨。

4.4按照甲乙双方签署的附件二：《暖通设备组运营通知书》的日期开始计算费用，至本合同项下服务结束。

4.5乙方向甲方提供有偿的暖通设备智慧能源服务，甲乙双方协商约定每月1日8:00为抄表日（抄表的内容包括“制冷量、用电量、用水量”）,双方确认设备的制冷量、用电量、用水量以抄表内容为准。

乙方于每月【10】日前通过指定邮箱【              】向甲方指定邮箱【         】发送以附件三《月度费用结算确认书》为格式的每月结算费用明细，甲方在乙方发出该《月度费用结算确认书》之日起【10】个工作日内予以核对，如超过该期限甲方未答复的视为无异议。乙方根据双方核对无异议的《月度费用结算确认书》向甲方开具发票（税率6%，若国家税务政策调整则自政策调整之日起按国家最新税务政策执行），甲方自乙方开具该等发票之日起七个自然日内向乙方支付全额发票金额，结算方式为现汇。如任一方需要线下书面盖章确认《月度费用结算确认书》，则甲乙双方加盖公章或合同专用章后按照本合同签署页约定的联系方式予以送达。

甲方现场负责人及联系方式：     ，联系电话         ;

乙方现场负责人及联系方式：     ，联系电话         。

第五条  甲乙双方设施产权分界与维护管理

5.1乙方应负责保养和检修相应产权归属于乙方的暖通设备组、水泵、冷却塔，乙方设备产权按附件一：《暖通设备组财产设备确认单》予以确认。

5.2甲方承诺在合作期内不得将乙方设备进行抵押、担保、租赁、转卖转让或以其他方式处置给其他方。

第六条  甲方的权利和义务

6.1甲方配合乙方办理“暖通设备组”内的特种设备当地使用证：

合同执行过程中，若有需要获得国家行政机构许可或者批准的（如压力容器需要办理当地使用证等），甲方应根据乙方的要求，协助其获得相应的许可或者批准；乙方保证在本合同履行过程和有效期内保持其有效性。

6.2甲方同意对本合同所涉及的所有服务项目实施过程中免费向乙方提供必需的现场条件和必要的协助。包括但不限于暖通设备组投建站内设备调整以及设备保养检修期间给予乙方现场施工等方面的配合，诸如：

1）投建前按照双方约定方案来预留施工时间和场地等；

2）投建中或者进行站内设备调整期间的施工时间安排、铲运配合、起吊配合、就位配合、设备试运行准备等；

3）暖通设备组正常运行中按照乙方提供的保养检修计划表预留时间和按照该时间表调整生产计划等。

6.3甲方不得无故要求乙方按自己的意愿更换、移动、增减暖通设备组内的各种设备、检测系统和控制及传输系统。如甲方未事先与乙方充分沟通并签署补充合同，甲方无权对暖通设备组做任何变动。

第七条 乙方的权利和义务

7.1甲方现有设备甲方负责提供许可证或复印件，乙方新增设备或设施乙方负责办理，甲方全力协助。

7.2甲方提供4#配电室一个160A和一个250A电源空开，乙方负责对2#配电室现有400A空开的改造（替换为800A空开）（甲方确认替换为800A空开后，现有变压器可以带动运行），且乙方负责电源开关出线端到暖通设备组内使用的动力配电柜及前端电缆线、桥架等附件；以及供暖通设备冷凝器、压缩机、蒸发器及相关管件部件等；乙方负责提供和进行管理的部件发生故障导致的直接经济损失由乙方承担；如乙方需对以上乙方应负责的服务内容进行有偿施工改造的，由双方另行约定。

7.3暖通设备组内及站外由乙方提供和安装的所有设备、检测系统控制及传输系统等等的产权为乙方所有。如发生故障损坏和丢失等任何异常情况，乙方应进行维修和恢复；维修费用由乙方承担。

7.4 乙方有权根据甲方实际产能情况，取得甲方书面同意后，对暖通设备及监控设备进行更换、增减，具体更换、增减设备，双方另行合同约定执行。

7.5无论是在项目洽谈使用工况精密测量，还是在暖通设备组的建设运行保养和检修过程中，乙方都应确保其工作人员和聘请的第三方人员严格遵守甲方现场有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并在安全及卫生保障方面听从甲方合理的现场指挥。

7.6在甲方的现场配合之下，乙方在甲方厂区内按期并保质保量的完成为甲方定制的暖通设备组的建设工作。

7.7乙方须保证用于精密测量和分析，以及安装在智能化暖通设备组内使用的针对制冷量和耗电量等的量具检具都必须是国家许可生产的品牌产品。

7.8在合同存续期内乙方保证所提供的设备检测系统控制及传输系统等不存在掺假商标假冒被查禁等现象，且符合生产国以及中华人民共和国所有适用法律或者规定。

7.10 乙方采购安装一个200L的杀菌灭藻的加药装置；设备、安装及后续相关药剂费用由乙方承担。

7.11乙方安装产水量2t/h的反渗透水装置仅给双复合喷淋水箱、三复合喷淋水箱以及冷冻水定压补水装置补水，在现有设计产能情况下（最大3500条/天），如出现反渗透水无法满足使用，由乙方负责整改。如后续由于产线工艺调整或产能超过最大设计量（最大3500条/天），导致反渗透水无法满足使用，则由甲方负责投资整改或者委托乙方进行有偿整改。

7.12乙方采购安装两套PH自动检测加药装置（加酸）用于控制双复合水箱、三复合水箱内水的PH值，要求PH值维持在6.0-7.0；设备及安装费用由甲方支付给乙方，且后续相关设备维护及药剂费用由甲方负责。

7.13 本项目暖通系统（密炼冷却水系统、预备低温水系统、裁断车间恒温恒湿系统）在正常维护维修及正常使用的前提下设计使用年限原则上为15年。

7.14 在本合同履行期间，乙方应保障本项目暖通系统持续、正常运转，除设备故障外，不得未经甲方书面同意而中断或终止提供暖通系统服务。

第八条  违约责任

8.1乙方违约责任：

在合同存续期内，乙方基于为甲方定制建设的暖通设备组，高效、稳定地向甲方提供智慧能源服务。非甲方原因及不可抗力外，乙方应努力保障暖通设备组年度全勤率（暖通设备组年度全勤率 =（365 –暖通设备组因故障原因停止使用天数）/ 365 ）不低于90%；如乙方原因造成暖通设备组出现故障停产（暖通设备组内设备按照乙方提供的保养检修计划而进行的停机除外）造成年度全勤率低于90%的，乙方应给予甲方有且仅限于使用时间的补偿，具体补偿金额由双方另行协商确认。

8.2一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

8.3提前解约

8.3.1.在甲方发生产权转让、拆迁情形、停工停业、破产或者解散的情形下，则本协议终止，甲方向乙方支付应付未付的已使用的暖通系统的费用即可。

8.3.2除本合同约定的情形外，在本合同存续期内，若一方需提前解约，应与对方友好协商且达成解约合同。

第九条  不可抗力

9.1下列事件为不可抗力事件：政府行为、战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾、火灾、传染病等不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

9.2由于不可抗力原因，使任何一方不能履行合同义务时，双方不构成本合同项下的违约，并应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。

9.3因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应承担相应的赔偿责任。

第十条  合同有效期限

10.1本项目自本合同生效之日起开始实施，制冷期限从本合同签订后开始制冷起算十年，合同到期前一年，双方按有关规定和本合同有关条款另行协商是否续签合同。

第十一条  争议的解决方式

11.1本合同履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决；协商不成向合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

11.2败诉方将承担胜诉方的诉讼费、律师费、差旅费、保全费、保全担保费等一切合理费用。

第十二条  其他

12.1本合同经甲、乙双方加盖公章或合同专用章之日起生效。

12.2本合同未尽事宜由双方协商解决。如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，需经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具备同等效力。

甲乙双方保证本合同盖章处所载的联系地址、电话等真实有效，各方同时确认该联系地址亦为相关诉讼、执行、仲裁文书的送达地址，向该地址寄出后三日即视为送达。如有变更，应及时通知其他方；否则，有关通知等未能送达的责任及后果应由该方自行承担。

12.3本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

签署页：

| 甲方（章）： 联系人： 电 话： 单位地址： 开户银行： 帐 号： 联系邮箱：【】 | 乙方（章）： 联系人： 电 话： 单位地址： 开户银行： 帐 号： 联系邮箱：【】 |
| --- | --- |

附件A

启润轮胎（日照）有限公司

暖通设备智慧能源服务项目技术协议

一、总则

1.1本技术协议适用于甲方密炼车间冷却水系统、预备车间低温水系统及裁断车间恒温恒湿空调系统，包含设计、供货、安装调试及正常运行。

1.2乙方应保证提供满足本技术协议和所列标准协议的高质量产品及其相应服务。对提出有明确技术协议的部分，乙方应完全遵照；未做技术协议和适用标准规定的，乙方也应按相应现行有效国家标准提供产品和服务。

1.3投标文件、图纸、说明书等均需使用中文和中华人民共和国法定计量单位。

1.4乙方的投标文件内容，必须满足本技术协议，否则，视为没有响应本技术协议而被拒绝。在签订技术协议之后, 甲方有权提出由于规范标准和规程发生变化而产生的一些补充协议，具体项目由甲、乙双方共同确定。

1.5本技术协议经甲、乙双方签字确认后作为商务合同的技术附件, 与商务合同具有同等效力。

1.6本技术协议所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按现行有效比较严格的标准执行。

二、技术要求

2.1技术参数要求

密炼车间冷却水供应：冷却塔冷却供水温度≦29℃（极端天气除外））；

预备车间低温水供应：预备车间冷冻水供水温度17℃±2℃；

钢丝圈工序及裁断工序环境温度要求：23℃±3℃、湿度≦55%。

2.2 方案说明

2.2.1设计方案说明

针对预备车间低温水系统及裁断车间恒温恒湿空调系统：新增500RT的海尔磁悬浮制冷主机（出水温度设定15℃），对应新增两台冷冻泵（一用一备），将低温冻水供至裁断车间、预备车间的三处冷却辊、双复合及三复合喷淋冷却水箱，冷却侧接驳预备车间原有冷却水系统，利用现有冷却塔进行散热，在夏季以及过渡季节，室外空气湿球温度较高，冷却塔出水温度无法完全满足工艺设备冷却需求时，开启制冷主机供应低温冻水，其余时段利用冷却塔系统直接制冷，冬、夏季通过阀门进行管路切换。冬季裁断车间则由硫化车间现有热水管道引支管接驳裁断车间冷冻供回水主管，管道冷暖共用，末端采用八台射流风柜控制车间温度，另设四台单体除湿机控制车间湿度。DN100以下的管道用30mm厚的橡塑保温，DN100及以上管道用50mm厚的橡塑保温，橡塑保温后均外包一层0.4mm厚的铝壳。

针对密炼车间冷却水系统：新增总冷却水量800m³/h的冷却塔，利用冷却塔直接制冷，对应新增四台冷却水泵（两用两备），为密炼车间供应冷却水以带走设备热量，冷却水供回水主管与新、旧密炼车间原有冷却供回水主管接驳，冷却水供水压力≥0.4Mpa。室外管道的保温要求，DN100以下的管道用30mm厚的橡塑保温，DN100及以上管道用50mm厚的橡塑保温，橡塑保温后均外包一层0.4mm厚的铝壳。

针对水处理系统：新增一套30m³/h的软化水装置，为全厂软化及冷却水系统补水，软化水供水采用变频恒压供水装置（三台供水泵，两用一备），供水压力≥0.3Mpa，充分利用现有软化水管路，新敷设管路与现有软化水管路接驳，取代原有软化水供水系统；新增产水量25T/H 的循环水砂滤装置，原水从原水水箱出来后先经由循环水砂滤器装置之后再进去软化水装置进一步产生软化水；新增一套产水量5T/H 的反渗透水装置，反渗透产生的纯水水箱不低于60吨；附带一台2000L PE纯水箱，两台新界纯水外输泵（一用一备），为双复合喷淋水箱、三复合喷淋水箱、冷冻水定压补水装置进行补水（在现有设计产能情况下（最大3500条/天），如出现反渗透水无法满足使用，由乙方负责整改。如后续由于产线工艺调整或产能超过最大设计量（最大3500条/天），导致反渗透水无法满足使用，则有甲方负责投资整改或者委托乙方进行有偿整改），反渗透装置的水源为软化水；水处理过程中产生的所有废水全部回收至废水水箱，并通过废水回收泵组输送至生活用水水罐进行回收利用；原水的补水则有两路供水，一路为自来水补水，另一路为将两个水井中的水抽送至现有原水水池后，再通过两台原水备用补水泵（一用一备）供至原水水箱进行补水。

其他1：将现由旧密炼冷却水系统负责的预备压延机冷却水管路改到预备冷却水系统，同现用老密炼冷却水管路系统切断。

其他2：密炼车间冷却水系统冷却水泵供、回水总管同预备车间冷却水泵供回水总管进行联通，中间加装蝶阀进行切换控制（空间操作方便）。

其他3：制冷机房建设隔音间，对三处冷却辊增加空调间，采用50*1150岩棉彩钢板隔墙，石膏板吊顶，带门，其中内衬层冷却辊空间：4.9米*3.6米*3米；薄胶片冷却鼓空间：5.1米*4米*3.2米；压延机冷却鼓空间：3.3米*4米*5.5米，具体尺寸以现场实测为准，满足设备安装及检修操作空间要求，空调间备有相应空调及照明设施。

其他4：配置一个200L的自动杀菌灭藻的加药装置。

其他5：预备复合线冷却水带有PH值自动控制装置。

2.2.2系统配电

新增设备的配电系统安装，包括电缆、桥架、套管等所有电气部分由施工单位完成。本项目甲方提供4#配电室一个160A的空开（给密炼冷却水系统冷却塔及水处理系统供电）以及一个250A的空开（给密炼冷却水系统冷却水泵供电）。2#配电室由乙方对现有400A空开进行改造（替换为800A的空开及对应更换铜排，甲方确认替换为800A空开后，现有变压器可以带动运行）（给预备车间低温水系统+裁断车间恒温恒湿空调系统供电）；

2.2.3其他

施工过程中涉及的土建内容和修复都包含在本项目中。

具体施工日期及周期依据日照启润工厂停产安排，双方进行商定。

2.2.4资质要求

本项目施工单位资质要求：机电安装工程专业承包三级及以上资质。

2.2.5材料清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程师站 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 中央空调系统监控平台 | 定制 | 项 | 1 |  |
| 3 | 通讯箱 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 海尔磁悬浮制冷主机 | 1、LSBLX500/R4(BP)-TNLEA10CA10 2、制冷量2027KW，功率234.1KW | 台 | 1 |  |
| 5 | 主机数据采集箱 | 1、数据采集 | 套 | 1 |  |
| 6 | 冷冻水泵 | 1、型号TD200-23/4 2、流量400m³/h，扬程23m，功率37KW 3、品牌：南方 | 台 | 2 | 编号：LD-1-1、LD-1-2 制冷主机配套冷冻水泵，一用一备 |
| 7 | 双复合回水循环泵 | 1、型号TD80-23G/2 2、流量50m³/h，扬程23m，功率5.5KW 3、品牌：南方 | 台 | 2 | 编号：SFH-1-1、SFH-1-2 一用一备 |
| 8 | 三复合回水循环泵 | 1、型号TD125-19G/4 2、流量140m³/h，扬程19m，功率11KW 3、品牌：南方 | 台 | 2 | 编号：SFH-2-1、SFH-2-2 一用一备 |
| 9 | 原水补水备用泵 | 1、型号TD65-15G/2 2、流量30m³/h，扬程15m，功率2.2KW 3、品牌：南方 | 台 | 2 | 编号：YSBS-1-1、YSBS-1-2 一用一备 |
| 10 | 软化水恒压供水泵组 | 1、BLT32-4 32立方/H 53m 7.5KW 380V *3 含底板，三泵快装管路，φ600膨胀压力罐 | 套 | 1 | 编号：RHS-1-1、RHS-1-2、RHS-1-3 两用一备 |
| 11 | 废水回收泵组 | 1、型号：新界50-125(Ⅰ)SGL(R)*2 2、流量25m³/h，扬程18m，功率3KW | 台 | 2 | 编号：FSHS-1-1、FSHS-1-2 一用一备 |
| 12 | 软化水装置 | 1、30T/H*2 交替再生使用 玻璃钢罐+UPVC管阀件，使用多路阀控制， | 套 | 1 |  |
| 13 | 循环水砂滤器 | 1、25T/H 玻璃钢罐+UPVC管阀件，使用多路阀控制，预留气洗管路接口 | 套 | 1 |  |
| 14 | 反渗透水装置 | 1、产水量5T/H ，附带一台2000L PE纯水箱，反渗透产生的纯水水箱不低于60吨；2台新界BW2-2 380V纯水外输泵，含UPVC管阀件及配套液位浮球开关 | 套 | 1 |  |
| 15 | PLC控制柜 | 1、西门子PLC，昆仑通泰7寸触摸屏，预留RJ45通信接口，485接口；控制原水补水电动球阀，控制水处理系统设备运行，其中软化水输送泵组采用3个变频器，分别控制3台水泵，3控3方式运行；软化水恒压泵组使用电子式压力变送器采集管道压力数据； | 套 | 1 |  |
| 16 | 冷却塔 | 1、型号LC-41413P*2 2、冷却水量400m³/h*2 3、电机功率15KW*2 4、品牌：览迅 | 台 | 1 | 密炼冷却水系统新增冷却塔 |
| 17 | 冷却水泵 | 1、型号TD200-47/4 2、流量300m³/h，扬程47，功率55KW 3、品牌：南方 | 台 | 4 | 编号：LQ-2-1、LQ-2-2、LQ-2-3、LQ-2-4 密炼冷却水系统新增冷却水泵，两用两备 |
| 18 | 射流风柜 | 1、风量6000m³/h，功率1.5KW 2、制冷量35.5KW，制热量61KW | 台 | 8 | 裁断车间，需吊装5米高 |
| 19 | 除湿机 | 1、吊装式单体除湿机 2、除湿量10kg/h，功率4KW，风量2580m³/h | 台 | 4 | 裁断车间，需吊装5米高 |
| 20 | 200吨方形不锈钢水箱 | 1、长*宽*高=10*5*4 2、长边方向4m、7m处做隔板隔断，将水箱分隔成4*5*4+3*5*4+3*5*4三部分，隔板满焊，隔板两边不相通 | 个 | 1 | 分隔成4*5*4的原水水箱 3*5*4的软化水水箱 3*5*4的废水水箱 |
| 21 | 方形保温水箱 | 1、长*宽*高：1*2*2 | 个 | 2 |  |
| 22 | 预备原有冷却水泵新增变频控制柜 |  | 套 | 1 |  |
| 23 | 预备原有冷却塔新增变频控制柜 |  | 套 | 1 |  |
| 24 | 预备+裁断主电源柜 |  | 套 | 1 | 由2#配电房800A空开处引线 |
| 25 | 冷冻水泵变频控制柜 |  | 套 | 1 |  |
| 26 | 双复合回水循环泵变频控制柜 |  | 套 | 1 |  |
| 27 | 三复合回水循环泵变频控制柜 |  | 套 | 1 |  |
| 28 | 射流风柜+除湿机总电源柜 |  | 套 | 1 |  |
| 29 | 密炼冷却水泵变频控制柜 |  | 套 | 1 | 由4#配电房250A空开处引线 |
| 30 | 密炼冷却塔+水处理系统主电源柜 |  | 套 | 1 | 由4#配电房160A空开处引线 |
| 31 | 冷却塔风机变频控制柜 |  | 套 | 1 |  |
| 32 | 软化水恒压变频控制柜 |  | 套 | 1 |  |
| 33 | 压力传感器通讯线 | 1、RVV-2*1.0 | 批 | 1 |  |
| 34 | 温度传感器通讯线 | 1、RVV-3*1.0 | 批 | 1 |  |
| 35 | 液位传感器通讯线 | 1、RVV-2*1.0 | 批 | 1 |  |
| 36 | 频率给定反馈通讯线 | 1、RVV-4*1.0 | 批 | 1 |  |
| 37 | 电动阀通讯线 | 1、RVV-5*1.5 | 批 | 1 |  |
| 38 | 动力电缆 | 1、YJV-4*2.5 | 批 | 1 |  |
| 39 | 动力电缆 | 1、YJV-3*4+2*2.5 | 批 | 1 |  |
| 40 | 动力电缆 | 1、YJV-3*6+2*4 | 批 | 1 |  |
| 41 | 动力电缆 | 1、YJV-3*10+2*6 | 批 | 1 |  |
| 42 | 动力电缆 | 1、YJV-3*25+2*16 | 批 | 1 |  |
| 43 | 动力电缆 | 1、YJV-3*35+2*16 | 批 | 1 |  |
| 44 | 动力电缆 | 1、YJV-3*50+2*25 | 批 | 1 |  |
| 45 | 动力电缆 | 1、YJV-3*70+2*35 | 批 | 1 |  |
| 46 | 动力电缆 | 1、YJV-3*95+2*50 | 批 | 1 |  |
| 47 | 动力电缆 | 1、YJV-3*150+2*70 | 批 | 1 |  |
| 48 | 动力电缆 | 1、YJV-3*185+2*95 | 批 | 1 |  |
| 49 | 桥架 | 1、150*100*1.2 | 批 | 1 |  |
| 50 | 桥架 | 1、100*50*1.0 | 批 | 1 |  |
| 51 | 电线套管 |  | 批 | 1 |  |
| 52 | 桥架支吊架 |  | 批 | 1 |  |
| 53 | 光纤 |  | 批 | 1 |  |
| 54 | 光纤收发器 |  | 项 | 1 |  |
| 55 | 光纤熔接 |  | 项 | 1 |  |
| 56 | 室外温湿度传感器 |  | 个 | 1 |  |
| 57 | 液位传感器 |  | 个 | 5 |  |
| 58 | 冷量计 | 1、超声波管段式冷量计 2、DN300 | 个 | 2 | 制冷主机冷冻供水主管一处 预备原有冷却塔冷却出水主管一处 |
| 59 | 冷量计 | 1、超声波管段式冷量计 2、DN350 | 个 | 1 | 密炼新增冷却塔冷却出水主管一处 |
| 60 | 远传水表 | 1、DN80 | 个 | 1 |  |
| 61 | 温度传感器 | 1、PT100,4-20mA | 个 | 20 |  |
| 62 | 压力传感器 | 1、0-1MPa,4-20mA | 个 | 13 |  |
| 63 | 传感器底座 | 定制 | 个 | 33 |  |
| 64 | 水流开关 |  | 个 | 2 |  |
| 65 | 温度计 |  | 个 | 20 |  |
| 66 | 压力表 |  | 个 | 54 |  |
| 67 | 电动蝶阀 | 1、DN300 | 个 | 2 |  |
| 68 | 电动蝶阀 | 1、DN250 | 个 | 2 |  |
| 69 | 电动蝶阀 | 1、DN50 | 个 | 6 |  |
| 70 | 比例积分阀 | 1、DN40 | 个 | 8 |  |
| 71 | 比例积分阀 | 1、DN50 | 个 | 1 |  |
| 72 | 比例积分阀 | 1、DN100 | 个 | 3 |  |
| 73 | 比例积分阀 | 1、DN125 | 个 | 1 |  |
| 74 | 比例积分阀 | 1、DN150 | 个 | 1 |  |
| 75 | 闸阀 | 1、DN40 | 个 | 4 |  |
| 76 | 闸阀 | 1、DN50 | 个 | 8 |  |
| 77 | 蝶阀 | 1、DN65 | 个 | 6 |  |
| 78 | 蝶阀 | 1、DN80 | 个 | 2 |  |
| 79 | 蝶阀 | 1、DN100 | 个 | 16 |  |
| 80 | 蝶阀 | 1、DN125 | 个 | 4 |  |
| 81 | 蝶阀 | 1、DN150 | 个 | 6 |  |
| 82 | 蝶阀 | 1、DN200 | 个 | 11 |  |
| 83 | 蝶阀 | 1、DN250 | 个 | 12 |  |
| 84 | 蝶阀 | 1、DN300 | 个 | 8 |  |
| 85 | 浮球阀 | 1、DN50 | 个 | 1 |  |
| 86 | 泄水阀 | 1、DN50 | 个 | 2 |  |
| 87 | 泄水阀 | 1、DN25 | 个 | 8 |  |
| 88 | 闸阀 | 1、DN32 | 个 | 2 |  |
| 89 | 闸阀 | 1、DN40 | 个 | 34 |  |
| 90 | 闸阀 | 1、DN50 | 个 | 5 |  |
| 91 | 止回阀 | 1、DN40 | 个 | 2 |  |
| 92 | 止回阀 | 1、DN50 | 个 | 2 |  |
| 93 | 止回阀 | 1、DN65 | 个 | 3 |  |
| 94 | 止回阀 | 1、DN100 | 个 | 2 |  |
| 95 | 止回阀 | 1、DN150 | 个 | 2 |  |
| 96 | 止回阀 | 1、DN250 | 个 | 4 |  |
| 97 | 止回阀 | 1、DN300 | 个 | 2 |  |
| 98 | 自力式压差旁通阀 | 1、DN200 | 个 | 1 |  |
| 99 | 橡胶软接头 | 1、DN40 | 个 | 4 |  |
| 100 | 橡胶软接头 | 1、DN50 | 个 | 4 |  |
| 101 | 橡胶软接头 | 1、DN65 | 个 | 6 |  |
| 102 | 橡胶软接头 | 1、DN100 | 个 | 4 |  |
| 103 | 橡胶软接头 | 1、DN150 | 个 | 4 |  |
| 104 | 橡胶软接头 | 1、DN250 | 个 | 10 |  |
| 105 | 橡胶软接头 | 1、DN300 | 个 | 8 |  |
| 106 | 不锈钢软接头 | 1、DN40 | 个 | 16 |  |
| 107 | Y型过滤器 | 1、DN40 | 个 | 10 |  |
| 108 | Y型过滤器 | 1、DN50 | 个 | 2 |  |
| 109 | Y型过滤器 | 1、DN65 | 个 | 3 |  |
| 110 | Y型过滤器 | 1、DN100 | 个 | 2 |  |
| 111 | Y型过滤器 | 1、DN150 | 个 | 2 |  |
| 112 | Y型过滤器 | 1、DN250 | 个 | 4 |  |
| 113 | Y型过滤器 | 1、DN300 | 个 | 2 |  |
| 114 | 大小头 |  | 项 | 1 |  |
| 115 | 镀锌钢管 |  | 批 | 1 |  |
| 116 | 无缝钢管 |  | 批 | 1 |  |
| 117 | 橡塑保温 |  | 项 | 1 |  |
| 118 | 铝皮 | 0.4mm铝皮 | 项 | 1 |  |
| 119 | 柜体基础 | 槽钢基础 | 项 | 1 |  |
| 120 | 制冷机房隔板间 | 50*1150岩棉彩钢板隔墙，石膏板吊顶，含门传递口安装 | 间 | 1 |  |
| 121 | 内衬层冷却辊隔板间 | 50*1150岩棉彩钢板隔墙，石膏板吊顶，含门传递口安装 | 间 | 1 |  |
| 122 | 薄胶片冷却辊隔板间 | 50*1150岩棉彩钢板隔墙，石膏板吊顶，含门传递口安装 | 间 | 1 |  |
| 123 | 压延机冷却辊隔板间 | 50*1150岩棉彩钢板隔墙，石膏板吊顶，含门传递口安装 | 间 | 1 |  |
| 124 | 冷冻水定压补水装置 |  | 套 | 1 |  |
| 125 | 设备基础 | 槽钢基础 | 项 | 1 |  |
| 126 | 管道支架 |  | 项 | 1 |  |
| 127 | 设备运输及二次转运 |  | 项 | 1 |  |
| 128 | 高空作业 | . | 项 | 1 |  |
| 129 | 安全文明施工 |  | 项 | 1 |  |
| 130 | 吊装施工 |  | 项 | 1 |  |
| 131 | 系统调试 |  | 项 | 1 |  |
| 132 | 系统辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 133 | 弯头管件 |  | 项 | 1 |  |
| 134 | 机械设施 |  | 项 | 1 |  |
| 135 | 200L加药装置 | 杀菌灭藻 | 套 | 1 |  |
| 136 | PH检测调节装置 | 加酸 | 套 | 2 |  |

三、编制依据及执行规范

主席令第4号        《中华人民共和国特种设备安全法》

国务院第549号      《特种设备安全监察条例》

TSG 21-2016        《固定式压力容器安全技术监察规程》

GB/T 150.1～GB/T 150.4-2011《压力容器 [合订本]》

NB/T 47003.1-2009(JB/T 4735.1)    《钢制焊接常压容器》

NB/T47015-2011      《压力容器焊接规程》

GB/T20801.1～6-2006 《压力管道规范-工业管道》

NB/T47013.1～6-2015  《承压设备无损检测》

GB/T3215-2007       《石油、重化学和天然气工业用离心泵》

GB/T 13006-2013      《离心泵、混流泵和轴流泵 汽蚀余量》

JB/T 4297-2008       《泵产品涂漆技术条件》

GB50126-2008        《工业设备及管道绝热工程施工规范》

GB/T17371-2008       《硅酸盐复合绝热涂料》

GB 50236-2011       《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（管道焊接）

GB/T8163-2018       《输送流体用无缝钢管》

GB50275-2010        《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》

GB50231-2009        《机械设备安装工程施工及验收适用规范》

GB50683-2011        《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB50235-2010        《工业金属管道工程施工规范》

GB/T3323-2005       《金属熔化焊焊接接头射线照相》

GB50254-2014       《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB50149-2010       《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

GB50168-2006       《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB/T 10067.3-2015    《电热装置基本技术条件 第3部分：感应电热装置》

四、管道施工要求：

4.1管道装配和安装时，不得强力对接或加偏垫等方法来消除接头端面间的空隙、错口、不同心等缺陷，禁止采用任何扭曲方法进行组对。

4.2管道穿越墙时应加套管保护，在套管内的管段不应有焊缝存在，管子与套管的间隙应以不燃烧的软质材料填满。

4.3法兰接头装配应与管道同心，应保证螺栓自由穿入，法兰间应保持平行，其偏差不得大于法兰外径的0.15%，且不得大于2mm。

4.4法兰接头装配应使用同一规格螺栓，安装方向应一致。

4.5管道补偿装置安装，应进行预拉伸或预压缩，允许偏差为预伸缩量的10%，且不大于10mm。

4.6管道焊接材料的储存应保持适宜的温度及湿度，保持干燥、清洁，相对湿度应不超过60%。

4.7焊接的环境温度应能保证焊件的焊接温度和焊工技能不受影响。

4.8手工电弧焊焊接时的风速应不超过8m/s。

4.9管道坡口表面应光滑并呈金属光泽，热切割产生的熔渣应清除干净。

4.10不得在焊件表面引弧或试验电流。

五、质量保证技术措施

5.1建立严密的质保体系和现场质量管理监督措施制度。明确分工，加强施工质量检查，以质检、专检、交接检相结合，做到上道工序不合格，下道工序不施工。

5.2 严格按图纸、技术文件、规范及方案施工、认真做好图纸会审和技术交底工作，未经设计单位同意，不得擅自修改。

5.3 施工人员严格执行“五不准”：无设计或无合格证书的设计不准施工；原材料无合格证或无质保书不准施工；设备和半成品不合格不准施工；降低规范要求和评定标准不准施工；不合格工程不准报竣工工作量和竣工项目。

5.4 及时填写、签证各种施工技术资料，做到及时、准确、可靠和可追踪性，并按控制点对重点部分和资料进行检查。

5.5 定期对工程进行质量大检查，针对施工中的薄弱环节和质量通病，制定却实可行的消除质量通病的措施。

5.6 虚心接受建设单位及监理单位对工程质量的改进意见，立即安排整顿，及时反馈整改完成情况，制定纠正及预防措施，防止类似问题发生，不断提高工程质量。

5.7 工程交工前，由技术负责人组织各专业人员、质量检察员对工程进行预 验收，以高标准向建设单位及监理单位办理交工验收手续。

安全、消防

六、安全管理

6.1、乙方人员必须持证上岗。

6.1.2、除了施工需要外，乙方施工人员严禁随意进入与工程无关的场所，不得在其它设备附近逗留。

6.1.3、注意文明施工，搞好现场卫生，不得在甲方公司内打闹滋事。

6.1.4、乙方人员的安全由乙方负责，乙方必须做好自身劳动保护，尤其是起重、登高作业必须有现场监护人并做好防护工作，避免甲乙双方的人身事故和设备事故的发生；乙方应确保在安装期间的设备安全，否则由安装施工引起的一切损失由乙方承担，对于乙方人员的人身安全事故以及由乙方造成的甲方的设备及人身安全事故，甲方不承担任何责任。

6.2、消防管理

6.2.1、乙方动用明火（电、气焊等）由乙方负责向甲方开具动火证，并严格遵守动火证管理制度，派专人监护，清理好现场可燃物，并备好灭火器材，防止火灾事故的发生。如乙方未按本条规定办理相关手续，甲方有权按照公司安全管理规定进行考核。如引起火灾由乙方负责赔偿由火灾造成的全部损失。

6.2.2、乙方如需用临时电源，需经甲方同意，并由甲方人员联系接电源，乙方应保证用电安全，严禁私自接拉电源线。

6.2.3、安装调试现场严禁吸烟，违者若造成甲方公司损失的，应照价赔偿。

七、验收标准和要求

7.1设备到达现场或甲方仓库后由甲乙双方组织现场验收，由甲方按照国家标准及甲方招标书、技术协议及澄清记录等相关文件内容及要求，对到货产品的包装、型号规格、数量、重量、外观质量、材质、资料等开箱清点和检验，进行入库验收。

7.2竣工验收

安装、调试完成后，自检合格，具备验收条件，由乙方提出书面竣工验收申请，甲方需在十个工作日内组织相关人员进行验收，如逾期未组织验收则视为甲方默认验收。

7.3设备的内在质量由甲方在实际使用过程中加以检验，以质保期不出现问题为准。

7.4质保期满验收

设备质保期满后，由乙方提出质保期满验收申请，甲方验收领导小组组长或其指定负责人接到申请，按照合同约定的条款组织质保期满验收，经使用部门的验收人及其主管领导在《设备质保期满验收单》上签署意见并盖章。

八、其它要求

1、双方在合同执行过程中发生的经双方认可的技术变更作为技术文本的补充

2、本协议与主合同具有同等法律效力。其它未尽事宜双方协商解决。

# 第三章 商务和技术偏差表

商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

# 第四章 投标文件格式

附件一

## 承诺书

启润轮胎（日照）有限公司：

我司就编号为RZQR-CGB-202410-01的招标项目提交的《日照启润暖通设备智慧能源服务招标项目》投标向贵司承诺如下：

1.我司所使用的技术及产品知识产权完整清晰，己按照法律取得必要的许可使用授权（若有），不存在纠纷，不影响贵司使用。

2.我司所提交的《日照启润暖通设备智慧能源服务招标项目》相关设备系统全部符合国家相关安全质量标准，若采用不合格产品导致的后果由我司承担。

3.我司项目团队完全遵守贵司各项规章制度。

特此声明

投标人：      （公章）

日期：

附件二

## 投标确认函

致：启润轮胎（日照）有限公司

关于贵司编号为RZQR-CGB-202410-01的招标项目，我司现确认并承诺如下：

我司已经仔细阅读研究了全部招标文件，包括修改文件（如有）和有关附件，并与招标经办人进行沟通和答疑了解相关情况，将自行承担因对招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

我司在此谨表示有积极的意愿承接上述项目。

我司己充分注意到招标文件中的所有内容和基本要求，并且充分认识到符合这些要求是我司的义务，我司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

我司将对贵司提供的相关资料予以保密。

我司同意在收到招标文件后，在规定期间内提供投标文件的全部内容，我们保证所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整,且不具有任何误导性。

如违反上述承诺，我司愿根据招标文件要求承担相应责任。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄

通讯地址：

联系人：	       电话：

电子邮箱：

投标人（公章）：                     	日期：

附件三

## 投标函

致：启润轮胎（日照）有限公司（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了日照启润暖通设备智慧能源服务项目采购项目（编号：RZQR-CGB-202410-01）招标文件的全部内容，愿意以下表中价格进行投标，并承诺按合同约定履行义务。

价格单位：人民币元（含6%增值税税）

| 序号 | 类别 |  | 单价 | 单位 | 预估数量 | 预估总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60个自然月期间（包含第60个自然月） | 预备车间与裁断车间 |  | （m³*℃） | 29500000 |  |
| 2 |  | 密炼车间 |  | （m³*℃） | 48200000 |  |
| 3 | 60个自然月后至120个自然月（包含第120个自然月） | 预备车间与裁断车间 |  | （m³*℃） | 29500000 |  |
| 4 |  | 密炼车间 |  | （m³*℃） | 48200000 |  |
| 投标保证金： |  |  |  |  | 预估总金额： |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）承诺书；

（2）投标确认函；

（3）投标函；

（4）授权委托书（含被委托人的身份证复印件）；

（5）投标保证金；

（6）供应商情况简表；

（7）技术支持资料；

（8）售后服务方案；

（9）廉洁投标承诺书；

（10）商务和技术偏差表

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，符合招标文件的相关要求。

7．                            	（其他补充说明）。

投 标 人：                                	（单位签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       	（签名）

地    址：

电    话：

邮政编码：

年      月      日

附件四

## 法定代表人授权书

致：启润轮胎（日照）有限公司

法定代表人授权 （投标人代表姓名） 为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的编号为RZQR-CGB-202410-01的招标项目招标活动,全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：

授权代表（被授权人）签字：

投标人名称：                                    （单位盖章）

日    期：

注：应附被授权人身份证复印件（正反面）并加盖公章

附件五

## 投标保证金

投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

附件六

## 供应商情况简表

| 项目：日照启润暖通设备智慧能源服务项目 |  |  | 供应商名称： |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业 条件 | 企业规模 | 注册资本（万元） |  |
|  |  | 员工数 |  |
|  |  | 专业技术人员数量 |  |
| 资质、行业地位、认证情况（附相关材料复印件） |  |  |  |

附件七

## 技术支持资料

包括项目实施方案、设备明细、项目人员配置、项目建设进度计划、设备使用培训方案等等
附件八

## 售后服务方案

包括内容、形式、快速响应程度、解决问题效率、服务人员情况、质保期内外维保承诺等

附件九

## 廉洁投标承诺书

致：启润轮胎（日照）有限公司

为了积极配合贵单位进行的编号为RZQR-CGB-202410-01的招标项目的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生,确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

- 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

- 不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

- 按照招标文件规定方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

- 不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

- 不向本项目涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向厦门国贸集团股份有限公司监察室举报（举报电话：0592-5898563）。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标人：        （公章）

日期：